表1

采购需求书

| 申请科室 | 后勤保障部 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 内科楼增加门禁总开关 |
| 预算金额 | ¥50000元 |
| 数量 | 1项 |
| 采购要求 | - 响应供应商资质要求： - 需具有《电子与智能化工程专业承包》二级（或以上）资质证书或《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》四级（或以上）（省外企业须向广东省人民政府公安机关备案，取得《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》）资质证书之一。 二、技术参数要求 1．功能要求： - （1）内科楼负一楼到顶楼约60个门禁点，门禁系统独立电路电源由监控室控制，并与消防主机联动（泛海三江JB-QGL-A116型火灾报警控制器消防联动）。确保在消防报警及紧急情况下能正常开门。 - （2）每个层楼弱电房和护士站，需要安装漏电开关，分线器和电源箱。确保弱电房和护士站设置门禁电源开关，必要时可以关闭本层门禁主机电源，开启本层部门禁锁。 2. 设备参数 名称; 技术参数; 单位; 数量. 电源电缆线; 国标纯铜电线2.5平方; 批; 1（约6000米）. 漏电开关; 国标; 批; 1（约20个）. 耗材; 国标; 批; 1. 控制模板; 可以与泛海三江JB-QGL-A116型火灾报警控制器消防联动; 批; 1. - 三、交货期 交货期为从合同签订之日算起 30 天内，如遇下列情况，交货期可相应顺延，并双方以书面形式确定顺延期限： 1.采购人在方案上提出重大修改建议的，或因其他原因确实需要顺延的； 2.成交供应商在安装过程中，因停水、停电8小时以上的，且对项目造成实质影响的； 3．因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾，自然原因发生的火灾、地震等）而影响交货进度的。 - 四、安装要求 1、为相关楼层现有的门禁提供专用电源。 - 五、验收 1.严格按国家、省、市现行的相关质量评定标准及竞争性磋商文件要求进行验收。 2.交货完成后五个工作日内由成交供应商、采购人共同进行验收，验收合格后双方签署验收合格证明书，交付采购人使用。 ★3.如果验收不合格的，成交供应商应按相关要求限期至整改至合格为止，采购人不支付因此产生的任何费用。如果成交供应商未能按要求完成整改的，采购人可另行安排人员维修，所产生的相关费用由成交供应商承担。 - 六、质保期 ★1.质保期 1 年，质保期自验收合格之日起计算，质保期内成交供应商须进行质量“三包”。 2.质保期内因质量或工艺问题（人为损坏及自然灾害除外），成交供应商应免费保修（包工包料）。 3.质保期内，电话24小时响应，2小时内到场排查故障，2天内完成修复处理（如无法完成须向采购人提交书面的情况说明）。如成交供应商未按约定时间进行维修，采购人可另行安排人员维修，所产生的相关费用由成交供应商承担，在质量保证金中扣除。 4.保修期及文件中未列明的其他项目的保修期按国家现行的质量保修办法的规定执行。 - 七、项目报价说明 1.本次响应报价应为人民币含税全包价，包括货物价格、包装费、安装费、运杂费、保险费、卸车费、安装费、配合费、检测费、配送费、税金及响应供应商认为需要的其他费用等，报价不得高于本项目的最高限价。 2.成交供应商须开具与响应文件中供应商名称、响应报价一致的发票。 - 八、付款方式 项目验收合格后，成交供应商提供合同金额的有效普通发票（含税），采购人核对发票无误后一个月内支付合同总金额的95%，剩余总额的5%作为质量保证金，质保期满后一次性无息退还。 |