用户需求书

（一）总 则

1.包组名称：中山市小榄人民医院污水处理日常运营管理。

2.服务合同期限：1.5年。

3.服务地点：中山市小榄人民医院污水处理站(菊城大道中65号)；

4.服务时间：全年365天，每天10小时，（晚上21:00～次日7:00）。

5.岗位及人员配置：1个岗，2个人。

6.项目预算：    元。

7.本项目不接受联合投标。成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。否则被视为违约，追究当事人责任，并承担相应的经济损失。

（二）采购项目内容

- 污水排放与处理设施概况

1.中山市小榄人民医院污水排放概况

（1）排放量：最高1930吨/日

（2）排放污水水质：由采购人自行检测；

2.中山市小榄人民医院污水处理站概况

（1）污水设计处理能力：1930吨/日；

（2）污水处理主要工艺：废水－格栅－调节沉淀池--消毒池－排入城市污水管网进入污水处理厂。

（3）污水排放执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准。

二、服务内容

1.污水站的运营管理：根据国家及省、市环境保护有关污水处理、污水排放的有关规定，按照污水处理设备的操作指引，成交供应商向采购人提供污水站运营管理服务，运营服务的时间为：全年每天10小时（晚上21:00～次日7:00，包含周六、日及国家规定节假日）。

★2.日常运营服务管理内容及要求

| 序号 | 工作事项 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工格栅 | （1） 每天清捞栅渣，并运送至采购人指定存放点； |
| 2 | 污水提升泵 | - 由液位计控制水泵起停； - 每2个小时检查运行情况一次，并做好巡检记录； （3） 每个月进行例行检查、发现故障及时上报采购人主管部门。 |
| 3 | 液位控制器 | - 经常检查水池液位情况，确保液位计运行正常，做好检查记录； （2）每周检查一次液位控制器的灵活性，做好检查记录。 |
| 4 | 控制电柜 | - 每月检查各电气元件的完好性与可用性，做好检查记录； - 检查热继电器、过电流继电器等联锁保护装置完整性、灵敏性和准确性，做好检查记录，如有发现故障及时上报采购人主管部门。 |
| 5 | 次氯酸钠发生器 | （1）做好投放药剂的安全管理工作，每2小时巡查一次（双人双锁），非管理人员不得进入污水处理站，操作间禁止闲人进入； （2）做好药剂使用用量登记及数据统计； （3）每小时巡查次氯酸钠发生器运行是否正常，药剂是否满足要求，做好巡查记录； （4）每个月进行例行检查，发现故障及时上报采购人主管部门。 |
| 6 | 水样监测 | - 每天监测项目：pH、总余氯，做好监测记录，每日进行不少于4次； - 采样点：排放口。 |
| 7 | 其它 | - 保持污水处理站区内卫生、整洁，定期打扫； - 定期检查和紧固各种设备连接件； - 负责对药剂仓库进行巡查、管理； - 每周对污水管理和处置进行自查、分析，形成自查报告； - 每月检查设备类型、编号、就位状况与记录情况一致； - 协助采购人参与上级相关部门的检查； - 负责污水处理突发应急事件的统筹处理； - 熟悉掌握医院污水排放要求政策，及时与采购人沟通调整； - 参与采购人会议及时跟踪处理污水站问题； - 制定内部应急预案； - 负责污水站人员的技术培训； - 负责建立健全规范的管理档案、设备运行档案、设备维保档案。 |

三、服务质量要求

1.成交供应商对服务时间内经污水站处理后排放的水质必须达标，排放水质要求达到《医疗机构水污染物排放标准》表2[综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)]预处理标准。保证出水排放符合国家标准和环保要求，污水处理合格率 100%。

2.运营服务的时间为：全年365天（包含周六、日及国家规定节假日），每天10小时（晚上21:00～次日7:00，时间段采购人可根据实际情况进行调整），驻场总服务人数不少于2人。

3.成交供应商须次月上旬提交上一个月设备的运行、安全状况报告和检查记录，如有突发事故发生，自发生之日起两天内提供事件处理报告。

4.在系统运作期间污水处理设施出现故障的，成交供应商应及时向采购人汇报，成交供应商需协助采购人检修，在24小时内恢复污水处理设施的正常运行。

5.人员配置要求：

- ★（1）成交供应商应委派固定的具备相关资质专业技术人员并持《污水处理工职业资格证书》或《工业废水处理工职业资格证书》上岗驻场负责采购人的污水处理站运营管理工作，委派的工作人员应具有初中及以上文化。成交供应商必须将公司的资质证书复印件和技术人员上岗证复印件交给采购人存档备案；如果遇到驻守人员无法解决的问题时，成交供应商应尽一切能力为本项目提供技术和设备支持。

（2）成交供应商委派的运营人员应服务态度好，品行良好，身体健康并能胜任岗位的工作，无传染性疾病、无违法犯罪记录。（员工入职前成交供应商应将人员名单提交给当地派出所核查，核查无犯罪记录后才可入职，否则所造成的一切后果及责任由成交供应商承担）。

7.人员稳定性要求：

★（1）成交供应商应确保人员的稳定性，经采购人认可的工作人员不得随意频繁更换，如因成交供应商原因需更换的，需向采购人提出书面更换申请并经采购人同意后方可进行更换，且不得影响维保服务工作的正常开展。

★（2）不能胜任的工作人员应及时更换。

如果成交供应商委派的工作人员不符合要求（有事实依据证明不能胜任该岗位）的，采购人有权要求成交供应商更换人员至合格为止。成交供应商接到采购人书面换人通知后，应在1周内更换合格的人员到位，逾期不更换或更换的人员仍不符合要求的，成交供应商有权扣减该月的服务费，直至合格人员到位为止。

（3）因中标人的工作人员不稳定导致运营管理服务质量不达标时，采购人有权根据质量考评结果对当月服务费进行扣罚。

★8.成交供应商需按国家法律、法规的相关规定，为指派在采购人处工作的员工办理劳动用工手续，并承担保险、工资、劳保福利及其它一切费用，因违法用工造成的法律后果全部由成交供应商承担。

★9.成交供应商应切实加强现场管理,并接受采购人的监督管理，确保服务到位。成交供应商确保在采购人单位内的作业符合国家和地方的安全作业规范，并负责工作人员的人身意外险及其它意外风险。由于成交供应商原因造成安全事故的发生，一切责任及损失由成交供应商负责。

10.成交供应商按规定进行有序的运营管理工作，并保证所有指派到采购人处工作的人员均经过至少2天岗前培训。成交供应商应定期委派总公司运营指导人员到采购人运营场所进行驻守人员的指导及培训。

11.成交供应商需建立设备运行记录、用料记录、检验检测记录，定期严格按照闭环管理处理故障，并把处理情况反馈给采购人。

12.在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人有直接指挥权；对安全事故及重大故障，成交供应商必须按照重大故障上报机制执行，要把最新处理情况即时反馈给采购人，禁止隐瞒的行为。

13.成交供应商每月10日前向采购人提交上一个月的运行记录、值班记录及检验检测记录等相关记录文件，原始记录交采购人保存；年终提交全年工作总结报告。

14.成交供应商于月度结算时向采购人提交相关票据、资料等进行结算，如因成交供应商原因未及时提供相关票据资料造成结算延误，采购人不承担逾期付款责任。

15.成交供应商员工所需的防护用品如橡胶手套、口罩、眼罩、隔离帽、隔离服等由成交供应商自行负责。

★16.成交供应商不得擅自闲置或人为损坏污水处理设施，并应做好设施围蔽、标识等工作。否则，采购人有权解除合同，由此造成的所有损失由成交供应商承担。

- ★17.成交供应商驻守的工作人员应遵守采购人的各项规章制度及疫情防控要求，服从指挥，配合现有污水运营公司的管理及采购人的工作要求对污水处理站进行统一运作，积极响应采购人的疫情防控措施，接受采购人的质量监督和检查。

18.提供24小时响应服务。如非正常上班时间遇临时性或突发性的工作，应在接到采购人通知1小时内到达现场处理，到场后2小时内处理完毕。如无法处理完毕的，应向采购人及时说明原因。

19.因成交供应商责任造成工作人员、采购人及第三方的设备设施、财产损坏或人身损害的，由成交供应商负责对损坏的设备恢复原状并承担所造成的所有责任及赔偿。

20.成交供应商员工发生的投诉、纠纷和法律事件，由成交供应商承担。若因成交供应商管理不善、控制不力而发生罢工等重大事件且造成严重影响的，扣罚该月总服务费的10～30%，及采购人有权根据具体情况单方终止合同。

21.服务到期时，成交供应商应将运营管理的所有原始资料交给采购人保管，不得私自损毁。

四、报价要求

报价为含税费报价，该报价包括：污水处理站排放水质监测试剂试纸费用；派驻人员工资、福利、服装、通信工具、交通工具、 社保、医疗、待业保障、工伤保险、各节假日和特殊工作任务加班费用、劳保费、应急演练费；完成该项目所需工具、设备、管理费、税费；不可预见费等费用。

五、服务质量监管

★1、由采购人每月对成交供应商的服务质量进行监督考核（详见附表一《污水处理站运营管理服务质量考评表》），考核结果与当月的服务费挂钩，成交供应商应积极配合采购人的监督和考评，不得以任何理由拒绝或阻挠采购人的考核。

★2、考评要求：考评总分为100分，考评分按实际考评得分计算。考核结果≥90分的为合格；考核结果为80-89分的，成交供应商应对存在的问题限时整改，同一问题连续出现两次的，采购人有权对成交供应商按500元/分进行扣罚；考核结果为70-79分的，采购人有权对成交供应商按1000元/分进行扣罚，如果成交供应商连续2个月服务质量低于75分或因成交供应商的责任发生安全事件且造成严重后果的，采购人有权拒绝支付服务费且单方提前终止合同，并继续追究成交供应商相关责任。

★3、如果成交供应商未按要求落实运营管理服务工作，存在弄虚作假行为的，采购人有权进行相应的扣罚：第一次发现扣罚500元，第二次发现2倍扣罚，第三次发现3倍扣罚，以此类推。

4、如因成交供应商原因所导致的一切安全事故、责任和后果由成交供应商自行承担，采购人保留追究成交供应商责任的权利。

附表一           污水处理站运营管理服务质量考评表

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 检查方法和评分标准 | 考评结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 岗位职责 | 工作人员每天根据日常运营服务管理内容及要求能按质按量完成本岗位职责。包括对人工格栅、污水提升泵、液位控制器、控制电柜、二氧化氯发生器的运营管理、水样监测及其他工作内容。保证出水排放符合国家标准和环保要求，污水处理合格率 100%。 | 40 | 一项工作不符合要求的，扣1分/次，如因运营管理不到位导致污水排放不合格的，扣20分，扣完该项分为止。 |  |
| 二 | 人员 在岗 | 项目工作人员要坚守工作岗位，在工作日请假休息或途中离开医院的，应向采购人主管部门报备并做好工作安排。 | 10 | 工作人员无故离岗或休息不向采购人主管部门报备的，一次扣5分；如因工作人员休息而工作安排不到位导致不良后果的，扣减10分/次。 |  |
|  |  | 岗位核查：由采购人主管部门每月对中标人的岗位配置情况进行核查，不得存在缺岗或并岗。 | 10 | 发现缺岗或并岗的，每发现一次扣5分。 |  |
| 三 | 人员资质 | 成交供应商应委派固定的具备相关资质专业技术人员并持证上岗驻场负责采购人的污水处理站运营管理工作，将公司的资质证书复印件和技术人员上岗证复印件交给采购人存档备案。 | 5 | 发现资质证件过期或不符的，扣减1分/次，扣完为止。 |  |
| 四 | 资料提交 | 按时提交上一个月设备的运行、安全状况报告和检查记录、用料记录、检验检测记录等所有运营管理原始资料；如有突发事故发生，自发生之日起两天内提供事件处理报告；年终提交全年工作总结报告。 | 10 | 未按时交齐相关资料的，扣2分/次，扣完为止。 |  |
| 五 | 员工培训 | 公司有培训计划并针对员工进行实施，员工熟悉本岗位工作职责和流程及要求、相关法律法规、应急预案和处理方法等，应急处理培训合格率达100%。新入职员工应培训合格方可单独上岗。 | 4 | 不熟悉职责、工作流程的，扣2分/人；新入职员工未经培训或培训后不熟悉工作独上岗，扣减1分/人，扣完为止。 |  |
| 六 | 质量持续改进 | 对存在问题及时改进，如收到采购人发出的整改通知函，应按期整改并提交整改意见。发生不良事件应1小时内采取补救措施将影响降到最低，处理结束后，针对发生原因进行分析并持续改进，在一周内提交整改报告到采购人主管部门。 | 10 | 未按要求处理或改进的，扣1分/次；如果因公司责任再次发生同类不良事件的，扣3分/项，扣完为止。 |  |
| 七 | 劳动纪律 | 成交供应商驻守的工作人员应遵守采购人的各项规章制度及疫情防控要求，服从指挥，配合采购人的工作要求，积极响应采购人的疫情防控措施，接受采购人的质量监督和检查。 | 6 | 一人一项不符合扣0.5分/次；扣完该项为止；同类问题出现≥3次扣3/人.次，扣完该项分为止。 |  |
| 八 | 应急响应 | 提供24小时响应服务。非正常上班时间遇临时性或突发性的工作，应在接到采购人通知1小时内到达现场处理，到场后2小时内处理完毕。 | 5 | 未按要求响应或未按时到达现场处理的，每发生一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 合计 | 100 |  |  |

六、付款方式

服务费的支付：采购人每月根据当月的服务质量考核结果支付服务费。采购人主管部门每月15日前将服务质量考核结果反馈给成交供应商，成交供应商对考核结果有异议的，应在收到反馈意见后两天内提交书面意见，逾期未提交视为同意。经双方确定服务费用，成交供应商开具有效发票，采购人收到发票并审核无误后一个月内支付费用。

参数响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |