表1

采购需求书

| 申请科室 | 后勤保障部 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 妇幼中心各出入口更换门禁 |  |
| 预算金额 | ¥96000元 |  |
| 数量 | 60套 |  |
| 采购要求 | - 一、响应供应商资质要求 - 1.需具有《电子与智能化工程专业承包》二级（或以上）资质证书或《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》四级（或以上）（省外企业须向广东省人民政府公安机关备案，取得《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证》）资质证书之一。 2.响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。 - 3.响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。 - 二、技术参数要求 - 1．功能要求： - （1）通过双向门禁主机，出入双向读卡器（1拖1），电磁锁与现有TCP/IP通讯门禁控制主机，联动工作（各出入口需要新拉网联到内科楼后勤保障部办公室）。 - （2）连接专用的电源，确保在消防报警及紧急情况下能正常开门。 - 2. 设备参数 序号; 名称; 技术参数及性能（配置）要求. 1; 门禁控制器; 1、控制门数：双门（1拖1，有32个门为4门） 2、电锁输出，1路，2路信号输出。 3、通讯方式：TCP/IP。 - ★ 读卡器输入格式：Wiegand 26-66 bit ，支持19位卡号输出(兼容该协议下的一切读卡器和生物识别设备,例如 ：指纹、Motorola 、HID、EM、、Mifare one等. ) 开门延时时间：0-600秒可调 - 5、输出继电器最大负载电流：7A 6、开门延时时间：0-600秒可调 7、最大联网数：不限台数 8、读卡器到控制器最大联机距离：100米，建议80米内。 9、基于32位CPU的高速智能化ARM平台无限扩展空间。 10、★即使数千门的大型门禁系统 刷卡记录 实时瞬间上报 11、持卡人数：20000人次。 12、事件存储100000条。 13、工作环境温度：-40℃-70℃，10-90％RH，无冷凝。 14、工作电压：12VDC，电路板功耗：小于500mA. 2; 门禁读卡器; 1、★采用高可靠性M1/ID标准卡感应读卡器. 感应卡类型：IC/ID兼容卡片，带密码键盘。 2、★抗金属屏蔽和读卡器相互干扰能力强。 3、性能稳定，先进的防死机电路设计，防浪涌保护，防错接保护。 4、工作频率：125KHZ。 5、内置双色LED指示（红+绿），可反映不同读卡状态。 6、★输出格式： 标准Wiegand 26bits Un-buffer键盘格式(兼容Motorola ,Indala 501,HID 5355K, Star 101A读卡器格式) 7、工作电压：12VDC，由门禁控制器提供。 8、温度适用范围：-40 至 70 摄氏度；湿度适用范围：小于 95％无冷凝 9、静态电流：<35-45mA 10、动态电流：<85-105mA 11、工作电压：+12 VDC 12、读卡感应距离：5～10CM。 13、读卡迅捷，数据读取时间在200毫秒左右。 14、通讯距离100米。 15、尺寸：113mm*75mm*16mm. 3; 电磁锁; 250KG±10%静态直线拉力 可自行设定12VDC±10% 或24VDC±10% 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 铝外壳采用高强度合金材料 双重锁体绝缘处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) 吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) 工作电压：DC12V±10%/DC24V±10%. 4; 出门按钮; 1、尺寸规格 : 86mm*86mm 2、外型颜色 : 银色 亚光 3、性能特点 : 符合标准电气86底盒尺寸 美观精致 坚固耐用 4、最大耐电流 : 3A 36VDC. 三、交货期 交货期为从合同签订之日算起 30 天内，成交供应商不得无故拖延，否则，采购人有权向第三方采购，所产生的费用及一切经济损失由供应商自行承担。 四、项目报价说明 1.本次响应报价应为人民币含税全包价，包括货物价格、包装费、安装费、运杂费、保险费、卸车费、安装费、配合费、检测费、配送费、税金及响应供应商认为需要的其他费用等，采购人不再另行支付。 2.报价不得高于本项目的最高限价。 3.成交供应商须开具与响应文件中供应商名称、响应报价一致的发票。 五、安装要求 ★1.安装到采购人指定位置并统一连接到现有TCP/IP通讯门禁控制主机，联动工作。 ★2.连接采购人相关楼层的专用电源。 - 3.成交供应商在开展工作时，必须配备专职安全员，建立健全安全制度，项目负责人必须到现场巡查和监管，做好工作人员的安全措施，确保现场、员工和第三者的安全。 - ★4.成交供应商应为所派工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员配置安全设施及购买人身意外伤害保险。成交供应商在开展工作过程中造成其工作人员、第三方的所有意外事故和责任均由成交供应商负责。 - 5.本项目涉及的保密数据和资料包括门禁资料、作业过程资料和采购人在项目过程中确认的需要保密的其他信息及资料，仅限于成交供应商在本项目在合同期内部使用，只能用于本项目，不得用于其它用途，不得向第三方提供。因成交供应商原因造成泄密事故的，由成交供应商承担所有责任。 六、验收 1.严格按国家、省、市现行的相关质量评定标准及采购用户需求书要求进行验收。 2.交货完成后五个工作日内由成交供应商、采购人共同进行验收，验收合格后双方签署验收合格证明书，交付采购人使用。 ★3.如果验收不合格的，成交供应商应按相关要求限期至整改至合格为止，采购人不支付因此产生的任何费用。如果成交供应商未能按要求完成整改的，采购人可另行采购或安排其他人员安装调试，所产生的所有费用由成交供应商承担。 七、质保期 ★1.质保期 1 年，质保期自验收合格之日起计算，质保期内成交供应商须进行质量“三包”。 2.质保期内因质量或工艺问题（人为损坏及自然灾害除外），成交供应商应免费保修（包工包料）。 3.质保期内，电话24小时响应，2小时内到场排查故障，2天内完成修复处理（如无法完成须向采购人提交书面的情况说明）。如成交供应商未按约定时间进行维修，采购人可另行安排人员维修，所产生的相关费用由成交供应商承担，在质量保证金中扣除。 4.保修期及文件中未列明的其他项目的保修期按国家现行的质量保修办法的规定执行。 八、付款方式 项目验收合格后，成交供应商提供合同金额的有效普通发票（含税），采购人核对发票无误后一个月内支付合同总金额的95%，剩余总额的5%作为质量保证金，质保期满后一次性无息退还。 九、违约责任 1.如因成交供应商原因所导致的一切安全事故、责任和后果，由成交供应商承担一切责任，采购人保留追究成交供应商法律责任及赔偿的权利。 2.成交供应商未按时完成项目，每延误一天按中标总额的5‰向采购人交付违约金，若延误超过30天，采购人有权取消合同，成交供应商应按照中标总金额的30%向采购人支付违约金，并由此引起的经济损失由成交供应商承担。 3.对成交供应商不按规定履行义务，在服务中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包本服务项目的，采购人有权终止合同。 4.成交供应商无故放弃成交资格的，向采购人支付成交价的5%的违约金。 |
| 产品/供应商信息 |  |  |
| 序号 | 品牌、型号/内容 | 供应商联系方式 |
| 1 | / | 中山市中恩电子科技有限公司，叶芷珊，联系电话：13528110848 |
| 2 | / | 中山市普云视电子科技有限公司，吴贺俊，联系电话： 18312623040 |
| 3 | / | 中山市立信电子科技有限公司，刘生，联系电话：17307604482 |
| 制定人签字： 科室负责人签字： 日期： |  |  |

表2

样板图片（选填）