报价单

至中山市小榄人民医院：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 产地 | 质保期 | 单价 (元) | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山市小榄人民医院检验科中央及多联式空调设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |

报价有效期：    天

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

报价时间：

所需资料如下：

- 贵公司资质

- 所报产品的技术参数、配置清单、彩页等

注：上述材料需贵公司盖章。

采购需求书

# 供应商资格要求

1、供应商须具有独立承担民事责任能力，且为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。（提供营业执照复印件）

2、供应商须具有有效的机电工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质，并具有有效期内的安全生产许可证。（提供资质证书和安全生产许可证复印件；如安全生产许可证为电子证书，则须提供含有行政审批部门专用章电子签章及二维码的安全生产许可证文件）

3、采购人或采购代理机构在本项目开标前三天内通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询相关供应商的信用记录，将查询的供应商信用记录提供给评审现场；凡被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商，视为无效响应。

4、供应商在参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供声明）

5、供应商须在采购代理机构处登记报名并购买竞争性磋商文件。

6、本项目不接受联合体投标，不接受分公司投标。

# 一、项目概况

1、项目名称：中山市小榄人民医院检验科中央及多联式空调设备采购项目

2、系统现状概述

2.1、小榄人民医院二楼检验科空调系统目前是中央空调冷水机系统，日常需要医院的空调主机开启的时候才能供冷，过度季节检验科没有空调使用。

2.2、黄线圈的位置为本次空调采购的范围，都需要保留原有空调设备不变。

# 二、改造需求

1、本次采购项目的空调设备要求控制室内温度达到25℃或以下。

2、检验科空调系统要求可以实现独立使用。

3、保留现有检验科内的中央空调设备及空调管道不变。

4、原有新风系统管道部分需要进行封堵。

5、检验科实现远程监控控制及故障在线报警。

# 三、技术要求

## 1、多联机机组安装的要求

1.1、多联机空调验收，不仅要符合《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002》的要求，还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。

1.2、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场，必须要对其进行验收。验收应经监理工程师（或业主）认可，并应形成相应的质量记录。

1.3、施工单位承担通风与空调工程施工图纸深化设计及施工，具有相应资质及其质量管理体系，并要取得原图纸设计单位的书面同意或签字认可。

1.4、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行，并与土建及其他的专业工种互相配合；与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后，应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织由建设、监理、或总承包单位负责。

1.5、通风与空调工程施工过程的隐蔽工程部分，在隐蔽结束前必须经监理人员验收签字认可。

1.6、施工过程应符合国家安全施工规范。

## 2、空调控制系统功能需求

2.1、控制系统采用的电器元器件为施耐德，系统操作配备液晶温控显示屏，功能为：电源指示，开启/关闭，制冷/制热/除湿/通风；系统具有高低压保护及报警指示等功能。

2.2、空调室内机与电脑连接起来，通过电脑实现系统全部自控，一套智能管理系统连接32套系统，2048台室内机，实现大规模的集中控制，数据采集模块控制信号达 1200m。

2.3、分户计费软件具有完善的机组监视、控制功能，可以对室外机的运行情况全方位动态监控，采用多套自控系统可轻松接入楼宇自控系统。

2.4、智能诊断/调试/升级功能（黑匣子）：具备“黑匣子”数据保护装置，方便售后维修调试时读取相关机组运行数据，增加维修调试的便利性。需要升级系统程序时，将室内外机控制程序放入控制程序放入U盘，插入主板预留USB接口，通过按键操作，可完成系统控制程序审计。

2.5、突发断电，系统自动存储设置记忆，重新来电后，系统自动重新启动（可设定为手动）。

2.6、故障自我诊断，冷媒自动判断，方便维护保养。

2.7、室内外机之间采用无极性通讯，避免线路接错接反，简化安装流程，加快施工周期。

2.8、8个系统64台室内机集中控制或单独控制模式锁定，单台查询/全部控制功能设定空调运转开始和结束时间故障显示，同一控制接口，人性化操作界面模式转换控制信号线达1000m运行状态监视功能。

2.9、对远程控制需求，用户可选择局域网或INTERNET通讯设施，配合室外机通讯，通过发送相应命令给机组，轻松实现对机组远程控制。

2.10、单个室外机模块拥有多个电子膨胀阀，每个电子膨胀阀均实现480级冷媒流量调节，精确控制冷媒循环量，精准对应室内机实际需求。

## 3、智能控制系统技术要求

▲3.1、系统设置：WIFI设置、绑定设置、时间设置、亮度设置、语言选择、温标切换、内机列表、能耗估算、历史曲线、线控使能、厂家参数、服务支持、版本信息。

▲3.2、厂家参数：搜索内机设置、内机状态、外机状态、故障日志、恢复出厂。

▲3.3、内机列表：显示所有搜索到房间（内机）列表和通讯ID以及离线在线状态。

▲3.4、能耗查询：显示内、外机瞬时功率、内机消耗总电量（最近30天的曲线）、外机消耗总电量（最近30天的曲线）。

▲3.5、历史曲线：可以查看每个内机的参数：PM2.5/湿度、CO2参数，可以按照年月日查看最近5年的数据曲线。

▲3.6、线控使能：可以对每个房间（内机）设置使能（睡眠设置使能、电辅热设置使能、风速设定使能、模式使能、湿度使能、开关使能）。

注：响应文件中提供以上每个功能在智能控制系统实际案例的运行工作画面并加盖制造商公章（或投标专用章）和供应商公章，画面上须有供应商所提供智能控制系统名称；未按上述要求提供证明材料的，将导致技术部分响应程度评审扣分。

## 4、施工材料要求

▲4.1、接中央空调器室内机与室外机的制冷剂配管应具有一定的强度和韧度，与器具使用的制冷剂类型相适应。材质应符合国家标准要求。铜管材料要符合如下要求：

（1）铜管必须是磷酸脱氧无缝铜管，内壁应清洁、干燥、杂质含量≤30mg/10m。（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章（或投标专用章））

（2）使用铜管具有出厂合格证、质量证明书。（响应文件中提供出厂合格证、质量证明书复印件并加盖制造商公章（或投标专用章））

▲4.2、冷媒连接气、液管道以及排水管道应进行良好保温和防露措施，气、液管道以及排水管不应有凝露，材料必须使用耐热性超过120℃的材料；使用难燃B1级或防火等级更高的绝热材料。（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章（或投标专用章））

▲4.3、室内机排水管应使用符合国家标准的PVC、PPR、镀锌管等。排水管要保温，表面不得产生凝露。（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章（或投标专用章））

▲4.4、机组的供电电源线、室内机和室外机的通讯线和电器控制线应符合国家标准（GB4706.26-2004）。

## 5、多联机机组技术参数

▲5.1、多联机机组需采用全直流变频型，普通型名义工况实测值：空调制冷量≥157KW，空调制热量≥175KW，IPLV≥8.6，制冷消耗功率≤43.6KW，制热消耗功率≤42.6KW；冷媒采用R410a；产品的噪音性≤65db（A）。（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章（或投标专用章））

▲5.2、所投多联机产品主机控制主板采用冷媒冷却技术，保证主机的核心控制组件维持安全运行温度范围以内。冷却后温度61℃（不含）以下，提供冷却温度性变化曲线，证明其冷却效率。（响应文件中提供制造商产品说明书或手册复印件并加盖制造商公章（或投标专用章））

5.3、多联机机组所投产品必须具备所投多联机需具有较好得节能性，所投多联机设备制造商在行业内为节能低碳、绿色发展做出突出贡献并获得国际权威机构认可。

## 6、其他的要求

6.1、成交供应商应在收到采购人设备故障通知后1小时内（全天候）派技术人员到现场维修。

6.2、保证一年365天制冷供应，室内温度保持25℃或以下。

# 四、项目清单

1、空调系统改造项目清单

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）多联机系统空调设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 环绕出风嵌入式室内机 | 八面360°环绕出风，制冷量：10.0kW，制热量：11.2kW，风量：1500m3/h，功率0.150kW，电源：220V，尺寸（宽*深*高）：840*840*300，面板尺寸（宽*深*高）：950*950*50。 | 台 | 3 |
| 2 | 环绕出风嵌入式室内机 | 八面360°环绕出风，制冷量：14.0kW，制热量：16.0kW，风量：1800m3/h，功率0.190kW，电源：220V，尺寸（宽*深*高）：840*840*300，面板尺寸（宽*深*高）：950*950*50。 | 台 | 2 |
| 3 | 环绕出风嵌入式室内机 | 八面360°环绕出风，制冷量：16.0kW，制热量：18.0kW，风量：2100m3/h，功率0.210kW，电源：220V，尺寸（宽*深*高）：840*840*300，面板尺寸（宽*深*高）：950*950*50。 | 台 | 6 |
| 4 | 天花机面板 | 除PM2.5、甲醛、病毒，环绕出风嵌入式室内机通用-带净化功能，面板尺寸（宽*深*高）：950*950*50。 | 个 | 11 |
| 5 | 模块式全变频机组室外机 | 全直流变频压缩机，制冷量：157.0kW，制热量：175.0kW，制冷功率：43.60kW 制热功率：42.60kW，电源：380V，尺寸（宽*深*高）：（1900+1900）*860*1690，冷媒R410A。 | 台 | 1 |
| 6 | 液晶线控器 | 86*86尺寸，触摸式按键。 | 个 | 11 |
| 7 | 集控器 | 8寸Ocpad黑色外壳，智能控制显示屏。 | 个 | 1 |
| 8 | 温湿度传感器 | 温湿度+PM2.5+CO2+TVOC+甲醛六合一传感器。 | 个 | 11 |
| （二）多联机系统安装辅材部分 |  |  |  |  |
| 1 | R410A去油无缝专用铜管 | 6.35mm*0.8mm | 米 | 29 |
| 2 | R410A去油无缝专用铜管 | 9.52mm*0.8mm | 米 | 48 |
| 3 | R410A去油无缝专用铜管 | 12.7mm*1mm | 米 | 53 |
| 4 | R410A去油无缝专用铜管 | 15.88mm*1mm | 米 | 41 |
| 5 | R410A去油无缝专用铜管 | 19.05mm*1mm | 米 | 11 |
| 6 | R410A去油无缝专用铜管 | 22.2mm*1mm | 米 | 72 |
| 7 | R410A去油无缝专用铜管 | 25.4mm*1mm | 米 | 4 |
| 8 | R410A去油无缝专用铜管 | 28.6mm*1.2mm | 米 | 21 |
| 9 | R410A去油无缝专用铜管 | 31.8mm*1.2mm | 米 | 8 |
| 10 | R410A去油无缝专用铜管 | 38.1*1.2mm | 米 | 3 |
| 11 | R410A去油无缝专用铜管 | 41.3*1.3mm | 米 | 64 |
| 12 | 加厚铜管发泡橡塑保温管套 | 6.35*19mm，B1级 | 米 | 29 |
| 13 | 加厚铜管发泡橡塑保温管套 | 9.52*19mm，B1级 | 米 | 48 |
| 14 | 加厚铜管发泡橡塑保温管套 | 12.7*19mm，B1级 | 米 | 53 |
| 15 | 加厚铜管发泡橡塑保温管套 | 15.88*19mm，B1级 | 米 | 41 |
| 16 | 加厚铜管发泡橡塑保温管套 | 19.05*19mm，B1级 | 米 | 11 |
| 17 | 加厚铜管发泡橡塑保温管套 | 22.2*19mm，B1级 | 米 | 72 |
| 18 | 加厚铜管发泡橡塑保温管套 | 25.4*19mm，B1级 | 米 | 5 |
| 19 | 加厚铜管发泡橡塑保温管套 | 28.6*19mm，B1级 | 米 | 21 |
| 20 | 加厚铜管发泡橡塑保温管套 | 31.8*20mm，B1级 | 米 | 8 |
| 21 | 加厚铜管发泡橡塑保温管套 | 38.1*20mm，B1级 | 米 | 3 |
| 22 | 加厚铜管发泡橡塑保温管套 | 41.3*20mm，B2级 | 米 | 64 |
| 23 | R410A专用分歧器 | 汽管A端41.3，B端38.9，C端28.6 液管A端22.2，B端19.05，C端12.7 | 套 | 1 |
| 24 | R410A专用分歧器 | 汽管A端38.1，B端38.1，C端28.6 液管A端19.1，B端9.52，C端6.35 | 套 | 4 |
| 25 | R410A专用分歧器 | 汽管A端15.9，B端12.7，C端12.7 液管A端9.52，B端9.52，C端6.35 | 套 | 1 |
| 26 | R410A专用分歧器 | 汽管A端28.6，B端28.6，C端12.7 液管A端12.7，B端9.52，C端6.35 | 套 | 2 |
| 27 | R410A专用分歧器 | 汽管A端28.6，B端28.6，C端12.7 液管A端15.88，B端9.52，C端6.35 | 套 | 3 |
| 28 | R410A专用分歧器 | 汽管A端38.1，B端38.1，C端28.6 液管A端19.1，B端9.52，C端6.35 | 套 | 5.00 |
| 29 | UPVC冷凝水排水管 | DN25*2.0mm（1.6mpa） | 米 | 100 |
| 30 | 排水管发泡橡塑保温 | DN25*9mm，B1级 | 米 | 100 |
| 31 | UPVC冷凝水排水管 | DN32*2.0mm（1.25mpa） | 米 | 50 |
| 32 | 排水管发泡橡塑保温 | DN32*9mm，B1级 | 米 | 50 |
| 33 | 屏蔽通信线 | RVV2*0.75㎡ | 米 | 160 |
| 34 | 信号控制线 | RVV2*0.75㎡ | 米 | 165 |
| 35 | 五金杂件 | （202＃，螺丝、拉爆、钢管托架） | 项 | 1 |
| 36 | 追加冷媒 | （R410A） | KG | 67 |
| 37 | 其他辅助安装项目 | 管道冲氮清洗、试压、抽真空、发泡橡塑胶水、氮气、氧气、乙炔等 | 项 | 1 |
| 38 | 凿墙坑.打墙孔 | / | 项 | 1 |
| 39 | 主机吊车费用 | / | 项 | 1 |
| 40 | 设备基础及除锈刷油 | 镀锌8#国标槽钢制作、油漆 | 个 | 1 |
| （三）供电部分 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌线槽 | 100*150*0.8mm | 米 | 165 |
| 2 | 电缆 | YJV3*25㎡+2*16㎡ | 米 | 182 |
| 4 | 电缆 | RVV2*1.5㎡ | 米 | 165 |
| 5 | 辅助材料 | 电工胶布、线耳等 | 项 | 1 |
| 6 | 镀锌线管 | DN25*1.2mm | 米 | 490 |
| 7 | 镀锌软管 | DN25 | 米 | 45 |
| 8 | 线槽支架 | L40*40*3国标镀锌角钢制作 | KG | 133 |
| （四）其他项目 |  |  |  |  |
| 1 | 天花开孔 | 1200*1200 | 项 | 1 |
| 2 | 检修口 | 400*400 | 个 | 11 |
| 3 | 现场围蔽保护费及文明施工费 | / | 项 | 1 |
| 4 | 二次搬运 | / | 项 | 1 |
| 5 | 系统调试费 | / | 项 | 1 |
| 6 | 垃圾清运 | / | 项 | 1 |
| （五）工程造价 |  |  |  |  |
| A | 工程总计（不含税） | （一）+（二）+（三）+（四） | 项 | 1 |
| B | 税金 | A*13％ |  |  |
| C | 工程含税总价 | / |  |  |

2、技术参数

| 全变频多联机机组技术参数详细要求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 内 容 | 数量、规格及参数值 | 备 注 |
| 全变频多联机机组 | 1 | 设备形式及规格参数 | 制冷量：157KW 制热量：175KW | 提供产品说明书或手册复印件 |
|  | 2 | 额定功率 | 制冷功率：43.6KW 制热功率：42.6KW |  |
|  | 3 | 电源 | 380V | / |
|  | 4 | 噪声 | ≤65dB（A） | / |
|  | 5 | 冷媒 | R410A | / |
|  | 6 | 运行范围 | 制冷：-5℃～56℃ 制热：-30℃～26℃ | / |
|  | 7 | 最大熔丝电流 | 160A | / |
|  | 8 | 压缩机 | 喷气增焓高压腔涡旋压缩机 | / |

# 五、工期及质保期

本项目工期为60个日历天，设备保修期为2年（自项目竣工验收合格之日起计）。

# 六、项目结算及付款方式

1期：支付20％。签订合同后，成交供应商须提供相同金额的收款收据，采购人支付合同金额的20％。

2期：支付75％。经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，成交供应商开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的75％。

3期：支付5％。在合同约定的设备保修期满后，采购人一次性无息支付合同总金额的5％。