小榄人民医院采购需求书（B类）

填写说明

（一）本采购需求书适用于预算金额1万元-10万元的货物、服务等自行采购项目（院内询价）。

（二）科室需要填写以下内容：表1《采购需求书》；表2样板图片（选填）。

（三）填表要求

1.按需提供一般不少于3家产品及供应商信息。

2.填写完毕后请打印，A4纸张，正反两面。

（四）办结时限：本项目承诺在需求书定稿提交后5个工作日内完成项目上网（特殊情况如供应商未能及时提供有效资质证照、合法授权、产品报价或政府采购平台执行等因素可能延迟办结）。

表1

采购需求书

| 申请科室 | 口腔科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 水过滤系统 |
| 预算金额 | 78000元 |
| 数量 | 1套 |
| 采购要求 | - 技术参数要求： - 1.基本要求：产水量：500L/H，水利用率 ≥60%，脱盐率 ≥ 99%，产水电导率：≤15us/cm 2.细菌总数：≤10CFU/100ml 3.以城市自来水为水源直接制备纯化水，单级纯化水的水质符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定； 4.系统管道采用全密封式运行，采用预处理+反渗透处理技术，自带灭菌功能，预处理系统自动冲洗及再生运行，反渗透系统具有自动脉冲冲洗功能；灭菌系统自动运行，无需人工操作。 5.▲系统采用多层闭环控制系统，具有过载、短路、自动复位等功能，具备无水保护，压力保护等多重保护，可实现多功能在线监测及手自动切换功能。 6.供水系统采用稳压供水技术，输出稳定、无间断；完善的应急方案，可实现故障切换，保证供水。 7.▲纯水储水及管道采用无残留式灭菌，无二次污染，独立的循环管道确保全面消毒,维护末端用水水质。 8.▲人机界面，动态显示运行状态，具备水质超标及故障声光报警并可实现文字提示。系统具备耗材寿命智能管理、更换提醒功能。 9.控制方式：采用PLC全自动控制系统、触摸屏操作，在线显示产水电导率 10.预处理系统：预处理系统由机械过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成，罐体采用内衬ABS外绕FRP的树脂罐，阀体为全自动控制阀，机械过滤器：滤料为石英砂，活性炭过滤器：滤料为优质果壳炭，软化过滤器：滤料为离子树脂，保安过滤器采用不锈钢。 11.反渗透系统：处理方式：单级反渗透，高压泵要求：材质304不锈钢，法兰连接，膜元件要求：脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜。 12.纯水供水系统：由储水箱及纯水泵等组成，水箱容积≥1000L，纯水泵：材质不锈钢，水箱：304不锈钢。供水采用稳压供水，确保用水点出水稳定。 13.管路要求： 低压部分:U-PVC，高压部分:304不锈钢。 14.具备消毒系统：消毒能力强，对环境不造成污染。 二、配置清单： 1 主机 1台 2 预处理系统 1套 3 反渗透系统 1套 4 消毒系统 1套 5 供水系统 1套 6 电控系统 1套 三、维保要求：中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 1 年。 |