用户需求

一、项目概况

（一）项目概况：

1、项目名称：中山市小榄人民医院空调系统维护保养项目

2、项目地点：中山市小榄人民医院

3、项目预算：

4、项目维保内容：包括医院区域内所有空调系统（中央空调、分体空调、净化空调）的运行管理和维修保养，空调末端设备的深度清洗，以及所有维修配件、日常损耗件的提供、更换等。（配件提供需有两种方式：一、配件单价限价；二、维保包含）

5、合同履行期限：自合同约定生效之日起三年或累计结算金额达到中标总价，则合同终止（以先达到的为准）。具体起止时间以合同约定为准。服务期限采取1+1+1的方式。即先签订一年合同，如采购人对中标人的服务满意且考核合格，在每一年合同期满后，经采购人同意，本项目服务期限续期一年。如采购人对中标人所提供的服务不满意（即连续两个月考核结果低于85分的），采购人有权单方终止合同，不再续签。

（二）投标要求

★1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应） 时提交有效的营业执照（含中央空调相关内容）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

★2、取得中华人民共和国相关部门颁发的“建筑机电安装工程专业承包三级”（含三级）或以上资质，提供复印件，原件现场核查。

★3、具有承担医院中央空调系统施工或维护项目的工作经验，提供近三年以来类似项目合同复印件，原件现场核查。

4、中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

5、本项目报价要求：投标人需提供两种报价方案：一、总价=3年维保费用（含配件）+深度清洗费用；二、总价=3年维保费用（不含配件）+深度清洗费用（附配件清单报价表）

（三）总体服务要求：

★1、中标人提供全年365天（含公众假期与节假日），全天24小时响应服务（驻场时间为8:00-22:00，22:00-次日8:00时间段实行24小时响应，要求驻场时间接到报修后15分钟内到达现场，非驻场时间接到报修后30分钟内到达现场），服务岗位由投标人评估确定，并在投标文件中详细列明所设置岗位，岗位设置以满足现场工作需要和保障服务质量为前提（不少于11人），服务人员须接受采购人的监督考核。

2、中标人应保证空调系统的良好运行状态，确保日常供冷或供暖。

3、中标人应提供足够的人力、技术、工具及器具，按规定有序地进行维护保养工作，因中标人过失导致设备损坏、人员安全事故等，造成的全部经济及安全责任由中标人承担。

3、维护保养人员必须经验丰富、责任心强，维修操作人员必须持有暖通与空调设备安装或机电类相关操作、上岗、职称类资质证书。

4、中标人应建立健全设备维修、保养登记制度，每月上交中央空调维护保养检测报告表，每月工作量等资料，服务人员接受采购人的考核，考核不达标的按相关规定进行扣罚。

5、合同期内，中标供应商须按采购人要求对空调末端设备进行内部深度清洗（包括风机盘管、新风柜、空调风柜、分体空调室内机、多联式室内机），以确保换热效果。

6、24小时的空调运行服务响应，如因中标人的服务缺失或失误导致的供冷与供暖中断，造成采购人或第三方损失的，中标人须承担所有法律与经济责任。

7、中标人应根据空调系统的操作规范进行维护保养，及时更换易损件。合同期内，对于一般性维修驻场人员在接到采购人报修通知后15分钟内到达现场，对于紧急维修需以最快速度到达现场，最长不超过10分钟到达。如故障设备超过1天（特殊情况中标人应书面向采购人说明）仍未能修复，采购人有权委托第三方进行维修， 维修费用由中标人承担， 采购人直接从中标人月度服务费中扣除。

8、中标人应根据项目现场的实际情况制定切实可行的空调设备重大故障应急预案，并根据预案进行演习， 确保招标人的空调设备发生重大故障后能保证招标人重要场所的正常供冷和供暖。

9、中标人须与上一任服务单位做好项目交接工作，保证项目顺利交接，平稳过渡，因项目接管不力造成医院空调设备运行混乱或医护人员投诉的由中标人承担相应责任。

10、合同期内，驻场人员不能及时完成维修保养工作时，中标人应加派服务人员到场工作，出现拖拉、推诿以及故障处理不及时的，按相关规定进行扣罚。

11、合同期内维保设备有少量增减及更换的， 导致设备的实际数量和型号与上述清单不一致的， 以实际为准，服务费用不进行调整。

12、小型增改工程：医院内部单项市场报价小于5000元（含材料费）的各种空调增加工程的人工费由中标人负责，材料由采购人负责购买。

13、信息化技术手段：中标人应具备信息化管理能力，提供设备管理、维修维护、巡查等信息化管理平台，采购人共享平台，便于采购人对本项目进行有效管理和监督，要求具备以下功能：

13.1具备医院内空调系统设备信息，具有设备在线巡检功能，手机扫码巡检；

13.2具备设备的维护保养记录，包含维护保养的内容记录，照片上传，可实时跟进维护保养工作落实情况；

13.3实现远程监管与维护，保留原始记录备查等。

14、中标人需根据本项目的空调使用特点制定科学的设备使用节能方案，并免费提供一套综合楼中央空调主机的远程运行监测系统，系统能显示中央空调主机、水泵、水塔的运行状况，主机冷冻水、冷却水的出水、回水温度，可在手机、办公电脑上实时显示。要求在设备同等运行时间下，通过同比环比，空调系统用电总体呈现下降趋势。（其余楼宇按照有关需求投入远程运行监测系统）

二、维保范围及内容

（一）维护保养范围

1、综合楼住院部及门诊。

2、妇幼大楼住院部及门诊。

3、肿瘤综合楼。

4、内科楼住院部及门诊。

5、停车楼。

6、药学楼、供应楼、高压氧等附属楼。

（二）维护保养内容

1、中央空调、净化空调（2027年5月10日起至合同约定结束日期）、多联机、风冷热泵、采暖等空调系统的运行管理。

2、中央空调、净化空调系统的维修、 维护、 保养， 包括但不限于冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、水处理设备、管道、阀门、末端设备、 控制器、 空调风管等。

3、多联机空调系统的维修、维护、保养，包括但不限于室内机、 室外机、管道、阀门、控制器等。

4、风冷热泵空调系统的维修、维护、保养， 包括但不限于主机、水泵、管道、阀门、末端设备、控制器、空调风管等。

5、采暖系统的维修、维护、保养，包括但不限于主机、水泵、管道、阀门、末端设备、控制器、风管等。

6、空调回风百叶及尘网、出风百叶、冷凝水盘的清洗消毒、维修，必须按照国家现行相关规范要求执行，保证送（回）风效果达到相关部门的检测标准。

7、中央空调系统的配套供电(以配电箱、柜进线开关为分界点，进线开关以后部分为空调范围，包括进线开关)、 信号线路和执行机构的维修、维护、保养工作。

8、中央空调系统循环水的水质维护处理，必须按照国家现行相关规范要求执行，保证维护后的水质达到相关部门的检测标准。

9、分体空调的维修、维护保养工作。

10、分体空调的拆除或移机工作。

（三）本项目维保范围内涉及的配件、备件更换，有以下两种方式：

方式一：由中标人提供配件、备件的型号，根据配件清单的价格（详见附件），费用由采购人支付；

方式二：中标人承担本项目所有维保范围内涉及的配件、备件，除以下情形外：

1.中央空调、净化空调、风冷模块机、多联机主机维修配件的更换（换机油、加雪种除外）；

2.中央空调主机、风冷模块机、多联机主机、净化空调主机的更换；

3.冷却水泵、冷冻水泵、冷却水塔的更换；

4.末端风柜、盘管风机、多联机室内外主机、分体空调、柜机的更换（排气扇除外）；

5.设备的增加、改造、增改工程。

若空调设备已经停产，零配件难以找到，无法维修，或设备老化严重经多次维修无法达到使用效果的，须经采购人评估同意后才能进行报废并更换设备。

三、维保人员要求

★1、中标人在我院配置1名项目负责人与1名技术负责人（不要求驻场），配置不少于8名专业技术人员常驻现场，2027年5月10日起净化空调合并后常驻现场人员为11人，其中一人为本项目驻场组长，投入本项目人员必须经验丰富、责任心强，维保人员必须按法定要求持证上岗并已通过岗前培训。服务态度好，品行良好。拟投入的维保人员身体健康并能胜任岗位的工作，无传染性疾病（必须进行入职体检）、无违法犯罪记录。

- 2、项目负责人负责工作的统筹、规划，督导驻场员工的工作效果，对工作中出现的问题进行指导、解决，对采购人的工作指示进行传达、完成。项目负责人需具有中级或以上的暖通类职称证书、机电专业注册建造师证书，大专或以上学历，年龄≤50岁。

- 3、技术负责人负责工作中各种技术难题的指导、解决，提供驻场本项目的人员的技术技能培训。需要具有中级或以上的暖通类职称证书、机电专业注册建造师证书，大专或以上学历，年龄≤50岁。

4、项目驻场组长负责现场具体工作的统筹、规划，管理本项目驻场维保人员，跟进采购人的各项工作内容完成情况，年龄≤50岁。

5、驻场维保人员有暖通与空调设备安装或机电维修、 保养工作经历，年龄≤50岁，并持有相对应的证件上岗（包括但不限于电工证、制冷证、焊工证、高空作业证等）， 按照项目部的维修保养计划，对维保范围内的设备进行维护保养、维修。

6、维保人员工作时应文明礼貌，遵守采购人有关管理制度，如因供应商责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由供应商承担。

7、中标人应确保空调系统维保项目员工的稳定性以保证项目的服务质量。未经采购人同意，中标人不得随意更换项目负责人、技术负责人、驻场组长。因故需要更换时，中标人应至少提前一周向采购人主管部门提出书面申请，并经采购人主管部门同意后方可更换。

四、维护保养设备清单

（一）中央空调系统

| 序号 | 名称 | 设备品牌及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合楼 |  |  |  |  |
| 1 | 离心式冷水机组及附属设施全年维保项目 | 上海产开利牌19XR600型机组2台、海尔磁悬浮无油变频离心式冷水机组LSBLX600/R4(BP)2台及空调系统中附属的5台冷冻泵、5台冷却泵。 | 宗 | 1 | 开利机组及泵2006年投入，海尔机组2023年投入使用 |
| 2 | 空调循环水年水质处理项目 | 含冷却水、冷冻水及4组冷却塔。 | 年 | 3 |  |
| 3 | 风机盘管 | 开利42CE-004(42CE-006、42CE-008、42CE-010、42CE-012) | 台 | 1375 |  |
| 4 | 新风机组 | 开利39G1825(39G1117、1822、2025、1622、1824等) | 组 | 30 |  |
| 5 | 回风过滤网及百叶 | 含空调、排风系统 | 个 | 1405 |  |
| 6 | 送、排风百叶 | 含空调、排风系统 | 个 | 2041 |  |
| 7 | 空调控制系统 | 含开关、继电器、接触器、控制面板等 | 宗 | 1 |  |
| 二 | 妇幼大楼 |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆式机组及附属设施全年维保项目 | 上海产开利牌30XW1602螺杆式水冷冷水机组2台、30XW1152-HP1螺杆式水冷热泵机组1台、30XQ1000螺杆式风冷热泵机组2台及5台冷冻泵、5台冷却泵、3台供暖水泵。 | 宗 | l |  |
| 2 | 空调循环水年水质处理项目 | 含冷却水、冷冻水及3组冷却塔。 | 年 | 3 |  |
| 3 | 风机盘管 | 捷西FP-34WA、51WA、68WA、85WA、102WA、136WA、204WAG30、238WAG30 | 台 | 1094 |  |
| 4 | 新风机组 | 捷西 | 台 | 42 |  |
| 5 | 空气处理机 | KDG33、KDG43、KDG643(安装在天花内） | 台 | 18 |  |
| 6 | 回风过滤网及百叶 | 含空调、排风系统 | 个 | 1157 |  |
| 7 | 送、排风百叶 | 含空调、排风系统 | 个 | 1732 |  |
| 8 | 空调控制系统 | 含开关、继电器、接触器、控制面板等 | 宗 | l |  |
| 三 | 肿瘤综合楼 |  |  |  |  |
| 1 | 风冷式热泵机组及附属设施全年维保项目 | 麦克维尔牌风冷热泵机8台及4台冷冻水泵。 | 宗 | 1 |  |
| 2 | 空调循环水年水质处理项目 | 含冷却水、冷冻水。 | 年 | 3 |  |
| 3 | 风机盘管 | 西屋康达FP-200、300、400、500、600、800 | 台 | 79 |  |
| 4 | 吊顶柜式新风机 | 西屋康达 | 台 | 7 |  |
| 5 | 回风过滤网及百叶 | 含空调、排风系统 | 个 | 79 |  |
| 6 | 送、排风百叶 | 含空调、排风系统 | 个 | 121 |  |
| 7 | 空调控制系统 | 含开关、继电器、接触器、控制面板等 | 宗 | l |  |
| 四 | 内科楼 |  |  |  |  |
| 1 | 风冷热泵机组及附属设施全年维保项目 | 美的热泵机组4台（RHAF130HA(H)、RHAF130HA）及空调系统中附属的3台冷冻泵。 | 宗 | 1 |  |
| 2 | 多联室外机全年维保项目 | 美的多联机MDV-224W/DSN1-8R0、MDV-850W/D2SN1-8X(I)、MDV-560W/D2SN1-8V(I)、MDV-560（20）W/D2SN1-8V1、MDV-615（22）W/D2SN1-8V1、MDV-450W/DSN1-8T0、MDV-900（32）W/D2SN1-8X1 | 台 | 20 |  |
| 3 | 空调循环水年水质处理项目 | 冷冻水 | 年 | 3 |  |
| 4 | 风机盘管 | 开利42CE-004、42CE-006、42CE-008、42CE-010、42CE-012 | 台 | 332 |  |
| 5 | 新风机组 | 开利 39G1825、39G1117、1822、2025、1622、1824等 | 组 | 23 |  |
| 6 | 多联式室内机、多联式新风机 | 美的MDV-D125T2/N1-C(B) | 台 | 183 |  |
| 7 | 回风过滤网及百叶 | 含空调、排风系统 | 个 | 485 |  |
| 8 | 送、排风百叶 | 含空调、排风系统 | 个 | 679 |  |
| 9 | 空调控制系统 | 含开关、继电器、接触器、控制面板等 | 宗 | 1 |  |
| 五 | 停车楼 |  |  |  |  |
| 1 | 板管蒸发冷却式涡旋冷水机组 | 羿歌WLSZ252CSG板管蒸发冷却式涡旋冷水机3台及4台冷冻水泵（YVF3-132S1-2 5.5kW） | 宗 | 1 |  |
| 2 | 风机盘管 |  | 台 | 114 |  |
| 3 | 新风机 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 空调控制系统 | 含开关、继电器、接触器、控制面板等 | 宗 | 1 |  |

（二）净化空调系统

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备 注 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 综合楼：手术室及ICU病房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超卫型组合式空调 | AAHM10H-14E | 2 | 台 | APU301、APU302 |  |
| 2 | 超卫型组合式空调 | AAHM7.5H-2B | 2 | 台 | AHU301、AHU304 |  |
| 3 | 超卫型组合式空调 | AAHM10H-2B | 2 | 台 | AHU302、AHU303 |  |
| 4 | 超卫型组合式空调 | AAHM2.5H-6B | 1 | 台 | AHU305 |  |
| 5 | 超卫型组合式空调 | AAHM3.8H-2B | 1 | 台 | AHU306 |  |
| 6 | 超卫型组合式空调 | AAHM1.5H-6B | 1 | 台 | AHU307 |  |
| 7 | 超卫型组合式空调 | AAHM18.8H-2B | 1 | 台 | AHU308 |  |
| 8 | 超卫型组合式空调 | AAHM12.5H-8B | 1 | 台 | AHU309 |  |
| 9 | 空调主机 | UWA60AY | 2 | 台 | 大 金 |  |
| 10 | 冷冻水泵 | GDD65-32 | 3 | 台 | 广一泵 |  |
| 11 | ICU除湿机组 | KAO-160KT | 1 | 台 | 西屋康达 |  |
| 12 | ICU洁净空气调节机组 | AAHM5.2H-6BT+ACS18R(F)/Z-A*2 | 1 | 台 | 山东雅士 |  |
| 13 | 机组配电系统 |  | 1 | 项 |  |  |
| 14 | Ⅰ级手术室 |  | 2 | 间 |  |  |
| 15 | Ⅲ级手术室 |  | 7 | 间 |  |  |
| 16 | Ⅳ级手术室 |  | 4 | 间 |  |  |
| 17 | ICU区自门 |  | 5 | 套 |  |  |
| 18 | 手术室自动门 |  | 25 | 套 |  |  |
| B | 综合楼：静脉配置中心；供应楼：消毒供应中心 |  |  |  |  |  |
| 19 | 水源热泵空调机组 | EKWD021CRSQ | 2 | 台 | 欧 科 |  |
| 20 | 冷却水泵 | GDD50-30 | 2 | 台 | 广一泵 |  |
| 21 | 冷却水塔 |  | 2 | 台 | 明 新 |  |
| 22 | 冷冻水泵 | GDD50-32 | 2 | 台 | 广一泵 |  |
| 23 | 模块式风冷机组 | MCA030H-1.0 | 2 | 台 | 麦克维尔 |  |
| 24 | 冷冻水泵 | SLS80-160 | 2 | 台 | 上海连成 |  |
| 25 | 静脉配置中心 |  | 1 | 项 | 净化空调区域 |  |
| 26 | 供应室 |  | 1 | 项 | 净化空调区域 |  |
| C | 妇幼楼：手术室、ICU病房、新生儿及产房 |  |  |  |  |  |
| 27 | 洁净手术室空气调节机组 | AAHM3.2H2-2B | 1 | 台 |  |  |
| 28 | 洁净手术室空气调节机组 | AAHM5.2H2-2B | 2 | 台 |  |  |
| 29 | 洁净手术室空气调节机组 | AAHM8.5H-2B | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 洁净手术室空气调节机组 | AAHM32.0H2-11H1 | 1 | 台 |  |  |
| 31 | 洁净手术室空气调节机组 | AAHM21.0H2-11H1 | 1 | 台 |  |  |
| 32 | 洁净手术室空气调节机组 | AAHM8.5H2-11H1 | 1 | 台 |  |  |
| 33 | 洁净手术室空气调节机组 | AAHM10.5H2-11E | 1 | 台 |  |  |
| 34 | 模块化风冷式冷水机组 | TACA | 11 | 台 |  |  |
| 35 | 冷冻水泵 | G8 | 3 | 台 | 上海东方 |  |
| 36 | 机组配电系统 |  | 1 | 项 |  |  |
| 37 | Ⅲ级手术室 |  | 8 | 间 |  |  |
| 38 | ICU区自动门 |  | 7 | 套 |  |  |
| 39 | 新生儿自动门 |  | 8 | 套 |  |  |
| 40 | 产房自动门 |  | 7 | 套 |  |  |
| 41 | 手术室自动门 |  | 13 | 套 |  |  |
| D | 综合楼病理科 |  |  |  |  |  |
| 42 | 风柜 | TAC0813BHH | 1 | 套 | 天加风冷恒温恒湿机组 |  |
| E | 综合楼检验科 |  |  |  |  |  |
| 43 | 独立式变频多联空调主机 | TIMS260CSA | 1 | 台 |  |  |
| 44 | 强热独立式变频多联空调主机 | TIMS200CST | 1 | 台 |  |  |
| 45 | 强热独立式变频多联空调主机 | TIMS160CST | 1 | 台 |  |  |
| 46 | 天加室内机 | 含一年一次深度清洗 | 15 | 台 |  |  |
| 47 | 新风机 | 含一年一次深度清洗 | 2 | 台 |  |  |
| E | 综合楼ICU生活区 |  |  |  |  |  |
| 48 | 格力多联主机 | GMV-250WL/B | 1 | 台 |  |  |
| 49 | 格力多联风管机 | 含一年一次深度清洗 | 4 | 台 |  |  |
| F | 介入中心及放射科 |  |  |  |  |  |
| 50 | 模块式风冷冷水（热泵)机组 | KAW-065A2R | 1 | 台 | 西屋康达 |  |
| 51 | 组合式空调机组 | ZK1014AMR | 1 | 台 | 西屋康达 |  |
| 52 | 冷冻泵 | TD32-26G/2SWHCJ | 2 | 台 |  |  |
| 53 | 机组配电系统 |  | 1 | 项 |  |  |
| 54 | 介入中心自动门 |  | 6 | 套 |  |  |
| 55 | 放射科自动门 |  | 19 | 套 |  |  |

（三）分体空调、精密空调等设备清单（数量仅为可统计的数量）

| 序号 | 项目名称 | 型号规格/品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶式多联式空调内机 | 10kW、5kW | 台 | 18 |  |
| 2 | 分体空调 | 美的、格力、海信、乐信 1.5匹、2匹、3匹、5匹 | 台 | 325 |  |
| 3 | 精密空调 | CHMS-20B | 台 | 8 |  |
| 4 | 精密空调 | 40E2M3 | 台 | 8 |  |
| 5 | 精密空调 | （Citec）D21AH | 套 | 1 |  |
| 6 | 精密空调 | DencoU28A | 套 | 1 |  |
| 7 | 精密空调 | ST005FAACAOBT | 套 | 1 |  |
| 8 | 精密空调 | ST012FAACAOBT | 套 | 1 |  |

五、中央空调系统维护保养具体内容

（一）中央空调维护保养服务内容

1、每日巡检中央空调系统主机、冷冻、冷却泵、冷却水塔等设备，并做好记录。

2、每日对中央空调系统报修进行维修，并做好维修记录。

3、日常维护保养工作中，清洗滤网时节约用水，根据温度实时调整设备制冷温度和设备开启数量，遇到耗能情况做好宣教等节能工作。

（二）冷水机组的周期性保养

1、每月的服务项目：

（1）检查机组运行记录（发现问题及时提出，并作出解决方案）；

（2）检查机组密封检漏；

（3）检查油位油质；

（4）检查冷媒存量；

（5）在满负荷情况下检查冷媒过滤器的进出温差；

（6）检查机组各传感器是否正常；

（7）检查蒸发器及冷凝器的换热效果；

（8）检查各保护装置是否正常；

（9）检查所有的电控元件是否有明显的故障；

2、每半年的服务项目：

（1）检查冷冻机油品质，如需要则更换机油。

3、每年的服务项目：

（1）检查油过滤器，如需要更换油过滤器芯子；

（2）检测安全阀有无泄漏；

（3）检测油压差开关的设定；

（4）检查压缩机马达绝缘；

（5）检查操作和安全控制及电气元件有无缺损；

（6）检查所有触头、螺丝及螺帽之松紧；

（7）检查热交换器效应，如需要则予以清洗；

（三）冷却塔的周期性保养

1、每月的服务项目：

（1）清洗冷却塔集水盘；

（2）检查播水器是否正常；

（3）检查冷却塔电机运转情况；

（4）检查冷却塔皮带。

2、每半年服务项目：

（1）检查叶片和轮毂的连接有无松动及涂漆层是否完好；

（2）更换减速箱油脂，检查风机传动轴封有无磨损及漏油；

3、每年服务项目：

（1）检查电动机轴承及减速箱，添加油或油脂，如必要则更换零件配件；

（2）检查电动机的绝缘情况。

（四）冷却、冷冻水泵的周期性保养

1、每月服务项目：

（1）检查停止和运转状态下联轴器的状况；

（3）检查电机发热是否正常；

（4）检查水泵轴封密封情况；

（5）检查水泵止回阀是否正常。

2、每半年服务项目：

（1）检测运转电流，绝缘电阻。

3、每年服务项目：

（1）检查电机及水泵轴承磨损情况，必要时进行更换。

（五）风柜、风机盘管的周期性保养

1、每月的服务项目：

（1）检查风机运转是否正常；

（2）检查风柜风机传动带的松紧程度，必要时进行调整或更换；

（3）清洁新风机防尘网；

（4）清理冷凝水盘、处理非正常积水；

（5）检查设备制冷效果；

2、每半年服务项目：

（1）检查风柜控制系统的操控情况。

3、每年服务项目：

（1）检测电动机运转电流，检查启动装置是否完好；

（2）检查风阀调节的灵活性；

（3）检查冷冻水管、冷凝水管、冷凝水盆、保温套有无渗漏现象。

（4）检查风柜用风机盘管翅片的积尘情况，如影响制冷效果则需进行清洗（另行报价）

（六）通风、排气设备的周期性保养

1、每半年服务项目：

（1）检查风机传动带的松紧程度，必要时进行调整或更换，检查风机的噪音、振动情况，发现异常即时调整修复。

2、每年服务项目：

（1）检测风机运转电流与排风量；

（2）检查风管、软接有无明显漏风现象，发现异常即时修复。

（3）检查风机轴承磨损情况，必要时进行更换。

（七）风管路、水管路的周期性保养

1、每三个月服务项目：

（1）检查管路系统有无开裂、穿孔、渗漏；保温层有无脱落或失效；风嘴、百叶有无异常物堵塞；

（2）检查调节风阀是否灵活；

（3）检查各类阀门仪表的完好情况。

2、每年服务项目：

（1）检测、试验自动阀门、仪表的动作可靠性；

（2）系统全面检查、维护，以确保管路系统的完好与通畅。

（3）检查露天管道的油漆保护情况，必要时进行刷漆保护。

（八）多联式空调机组的周期性保养

1、每月服务项目：

（1）检查室内机运行是否平稳，有无异常噪声及振动；

（2）检查并清洁过滤器，查看滤料无破损、透气孔无阻塞、无变形；

（3）检查室内机表面是否有凝水现象，检查冷凝水排水管是否畅通，如果堵塞，应及时清除堵塞物；

（4）检查风口导叶片摆动是否灵活、正常；

（5）检查室外机运行是否平稳，有无异常噪声及振动；

（6）检查室外机蒸发器翅片有无阻塞，必要时进行清洗；

2、每半年服务项目：

（1）检查室外机压缩机的吸入温度、排出温度、温度差等运转数据；

（2）检查控制部分是否正常，接触器、熔断器有无松动或损坏，发现问题及时排除；

（3）检查铜管及保温，保证铜管不被挤压、裂损，保温层、扎带无破损脱落；

3、每年服务项目：

（1）检查压缩机、风扇电机、电源电路的绝缘状况；

（2）用钳形电流表测试风机的工作电流，检查风扇的调速机构，看是否正常；

（3）检查压缩机工作电流，如超出额定值应查明原因；

（4）观察镜内氟利昂的流动情况，判断是否缺液；

（5）检查冷媒管因固定位置有无松动或震动情况；

（6）检查控制部分是否正常，接触器、熔断器有无松动或损坏，发现问题及时排除；

（7）检查设备的保护接地线，如果引线接触不良，应及时紧固；

（九）风冷热泵空调机组

1、每月的服务项目：

（1）检查主机每周的运行记录，判断系统运行时主机雪种压力、水侧压力、温度、电压、电流等各种参数是否正常；

（2）检查热泵机组风机运转是否有异常声音或振动；

（3）检查主机热水出水温度是否在合理范围内；

（4）查看主机运行及安全保护设定参数是否有任何改动；

（5）检查主机制冷回路各辅助件（如：冷媒过滤器，电子或热力膨胀阀）工作是否正常；

（6）检查主机运转时是否有异常响声和振动；

（7）对于主机显示的故障，及时作出处理；

（8）检查主机润滑系统是否正常；

（9）检查水泵进出口压力是否正常，测定水泵电机负载；

（10）检查水泵联轴器间隙，机械密封及其他辅助配件工作是否正常；

（11）检查水泵润滑油油位；

（12）检查水泵运转时是否有异常响声和振动；

（13）排除水泵不正常漏水现象；

（14）检查空调系统电源控制柜内电气元件是否正常工作；

（15）清理主机、水泵外表面，并清洁机房环境；

2、每三个月的服务项目：

（1）紧固主机控件箱及启动柜内的所有电接头；

（2）对热泵主机压缩机绕组进行绝缘测试；

（3）对热泵机组散热翅片进行清洁；

（4）检修水泵电机控制回路；

（5）清理水泵电机散热风扇及护罩；

（6）检查机封（盘根）处是否漏水；

（7）水泵电机绕组绝缘测试；

（8）检查电气控制部分接触器主触点接触是否良好，是否需要打磨；

（9）检查电气线路是否有破损；

（10）检查各类元件是否需要清理灰尘或赃物；

（11）检查各类阀门门芯密封性；

3、每年度的服务项目：

（1）紧固主机的各种感应管连接螺母；

（2）对冷凝器、蒸发器进行清洁、保养；

（3）检查更换干燥过滤器；

（4）对主机各种安全保护设定值进行模拟试验，测定安全装置性能；

（5）检查主机电气元件是否有缺陷，尤其是主接触器的吸合性能；

（6）探测主机各连接缝是否有油迹，是否漏雪种；

（7）更换油过滤器滤芯，分析冷冻机油的污染程度，确定是否需要更换；

（8）检修主机及进出水管接口的保温情况；

（9）检查并保养主机避震器；

（10）更换水泵润滑机油；

（11）检查水泵电机轴承的磨损程度，确定是否需要更换；

（12）检查泵叶、泵壳的腐蚀情况，清洁泵叶、泵壳的内外表面；

（13）对主机、水泵及机房内管路进行大规模清洁；

（十） 中央空调冷却水塔的维护保养及水质处理

1、冷却水塔维护保养

（1）每月的服务项目：

1．清洗冷却塔集水盘；

2．检查播水器是否正常；

3．检查冷却塔电机运转情况；

4．检查冷却塔皮带。

（2）每半年服务项目：

1．检查叶片和轮毂的连接有无松动，风车运行是否平稳；

2．检查风机传动轴封有无磨损及漏油；

（3）每年服务项目：

1．检查电动机轴承及减速箱，添加润滑油脂，如必要则更换零件配件；

2. 检查电动机的绝缘情况。

- 冷却水的水质处理

（1）每月服务项目

1．每月根据水质情况采购人按中标人要求以一定的比例加入药剂,使水质达到稳定,以确保处理效果。其效果包括：

①、使金属表面钝化，生成保护层与水相分离，大大降低循环水的腐蚀趋向；络合分散水中污垢，使之不易沉积或吸附于金属表面。

②、抑制系统中细菌、藻类的滋长。该药剂每月投放一次。

2．中标人每月取水样进行完整化学分析，以确保处理效果，并送交分析报告。

3．中标人定期进行冷却水稀释排污，降低浓缩倍数，减少结垢及腐蚀趋向；中标人根据水质情况，每月定期清洗冷却水塔。

4．处理后的水质确保符合相关部门检测要求。

（2）每年服务项目

1．中标人每年视主机运行状况对主机冷凝器、蒸发器进行通炮不少于一次。

2．若冬天停机，由中标人进行“湿保”处理，以免静态浸管而出现锈蚀。待主机重新转入正常运行前，再将该系统的水排清，加入水质稳定剂进入正常保养。

（3）冷却水部分年度全系统化学清洗项目（在招标人可安排停机和全系统排污期间实施）

1．在冷却水系统的冷却塔中投加清洗剂，全系统进行杀菌灭藻处理，杀灭系统内的菌藻类和对钢材有腐蚀作用的铁细菌，并剥离管道中的粘泥污垢。

2．在冷却水系统的冷却塔中投加清洗药剂，乳化溶解系统管壁的油性物质，避免油性物质形成细菌营养源，同时影响以后化学清洗的效果。同时投入清洗药剂于冷却水系统后，开启冷却水泵运行24小时以上后，安排全系统放水排污，清洗冷却塔。

3．在冷却水系统的冷却塔中投加清洗药剂，将已形成的锈垢和硬垢溶解清除。

4．在冷却水系统的冷却塔中投加预膜剂，补充管道金属基体表面的膜层，起防腐作用。

投入药剂于冷却水系统后，开启冷却水泵运行24小时以上后，安排全系统放水排污。

- 冷冻水的水质处理

（1）每月服务项目

- 中标人每月根据实际情况，在冷冻水补水箱中加入冷冻水水稳剂，在水泵无严重泄漏或人为放水的情况下，可保证达标。

- 中标人每月派员取样分析，如药剂浓度不够，即补加。由于冷冻水是密闭循环系统，药剂浓度足够的情况下，可确保其阻垢、防锈、杀菌的功效。

3．处理后的水质确保无菌，符合相关部门检测要求

（2）年度清洗

（该系统因密封循环而只需考虑杀菌缓蚀处理）年度全系统化学清洗项目（中标人可安排停机和全系统排污期间实施）

1.在冷冻水系统的补水箱中投加清洗剂，全系统进行杀菌处理，杀灭系统内的菌类和对钢材有腐蚀作用的铁细菌，并剥离管道中的粘泥污垢，随系统水排污排走。

2.在冷冻水系统的补水箱中投加清洗药剂，乳化溶解系统管壁的油性物质，避免油性物质形成细菌营养源，同时影响以后化学清洗的效果。

3.同时投入清洗药剂于冷冻水系统后，开启冷冻水泵运行24小时后，安排全系统放水排污。

4.在冷冻水系统的补水箱中投加清洗药剂，将已形成的锈垢和硬垢溶解清除。

5.在冷冻水系统的补水箱中投加预膜剂，补充管道金属基体表面的膜层，起防腐作用。

6.投入药剂于冷冻水系统后，开启冷冻水泵运行超过24小时后，安排全系统放水排污。

4、中标人处理后的水质须达到国家现行标准要求。如中标人因水质处理不当造成设备损坏，由此造成的后果由中标人全部负责。

六、净化空调系统维护保养内容及要求

（一）净化空调服务内容（包含但不限于）

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 净化空调独立风冷热泵机组 | 高压开关，低压开关，油压开关，水温、水流传感器，电源监测器，电脑主板等维护与保养。 |
| 2 | 机组压缩机 | 加注制冷剂及更换冷冻油，油过滤器更换等。 |
| 3 | 机组控制柜 | 控制器维护与保养，及时排障，保证正常使用。 |
| 4 | 空调泵、补水泵 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 5 | 水泵控制柜 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 6 | 新风预处理机组 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 7 | 空气处理机组 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 8 | 排风机组 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 9 | 风机盘管 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 10 | 电气控制柜 | 变频器、压差开关、温湿度传感器、风阀驱动器维保及更换，保证正常使用。 |
| 11 | 加湿器 | 加湿桶清洗，电路板的维修与更换。 |
| 12 | 触摸屏主机 | 高压板，背光板，电源板，液晶屏的维护与更换。 |
| 13 | 送、回风口滤网及百叶 | 定期检查、清洗、更换，一周清洗一次，每年更换一次，确保无尘。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭送、回风口内表面。 |
| 14 | 排风机组、排风管口滤网及百叶 | 定期检查、清洗、更换，一周清洗一次，确保无尘。排风机组的中效过滤器每年更换，发现污染及堵塞及时更换。 |
| 15 | 空调水管保温 | 及时排障。 |
| 16 | 空调风管及排风管 | 定期清洗，及时排障，保证正常使用。 |
| 17 | 冷冻供、回水管 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 18 | 风阀 | 定期检查，视情况更换。 |
| 19 | 水阀 | 定期检查，视情况更换。 |
| 20 | 自动排气阀 | 定期检查，视情况更换。 |
| 21 | 水温、水压、风温、风压表 | 定期检查，视情况更换。 |
| 22 | 电加热管 | 定期检查更换。 |
| 23 | 杀菌紫外灯 | 定期检查更换，表面清洁每周不少于一次。 |
| 24 | 新风机组高效过滤器 | 当阻力超过设计初阻力160Pa或已使用3年须更换一次，如发现污染和堵塞及时更换。 |
| 25 | 新风机组亚高效过滤器 | 每年检测更换一次，如发现污染和堵塞及时更换。 |
| 26 | 新风机组中效过滤器 | 每周检查，3个月更换一次，如发现污染和堵塞及时更换。 |
| 27 | 新风机粗效过滤器 | 每周清洁一次，1～2个月更换一次，如发现污染和堵塞及时更换。 |
| 28 | 自动控制柜 | 要求每月检查一次，及时排障、定期检查。 |
| 29 | 自动控制系统温湿度传感器 | 要求每月检查一次，及时排障、定期检查。 |
| 30 | 温度控制程序 | 要求每月检查一次，及时排障、定期检查。 |
| 31 | 电加热控制程序 | 要求每月检查一次，及时排障、定期检查。 |
| 32 | 电极加湿器控制程序 | 要求每月检查一次，及时排障、定期检查。 |
| 33 | 比例积分阀控制程序 | 要求每月检查一次，及时排障、定期检查。 |
| 34 | 压力监测控制程序 | 要求每月检查一次，及时排障、定期检查。 |
| 35 | 配电箱（柜）内开关、接线端子、线路等维护保养 | 定期检查、更换。 |
| 36 | 格力多联机主机 | 定期巡查，及时排障，保证正常使用。 |
| 37 | 格力多联风管机 | 定期巡查，及时排障，保证正常使用，一年一次深度清洗 |
| 38 | 洁净区洁净度、风速、换气速率、温湿度等检测 | 按本用户需求书要求每季度抽查检测一次，做出书面报告，不合格的及时处理。 |
| 39 | 净化空调系统检测 | 由供应商委托采购人认可具有相应资质的第三方每年检测一次，并由第三方出具检测报告，费用包含在总价中，如因供应商的原因造成检测不合格，供应商须按要求无条件整改，直至合格为止。 |

（二）净化空调独立机组维护保养要求（包含但不限于）

1、正常运转中的维护（每年一次）

（1）查压缩机冷冻油的油压及油量；

（2）系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；

（3）检查有无不正常的声响、震动及高温；

（4）检查冷凝器及冷却器的温度、压力；

（5）检查各种阀门是否正常；

（6）检查冷水机出入水的温度及压力；

（7）检查主电路上接线端子并压实；

（8）检查电气控制部分；

（9）检查机组润滑系统；

（10）检查各仪表、控制器的工作状态；

（11）保持设备处于清洁状态。

2、年度间停机后的保养（每年一次）

（1）检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

（2）检查及制冷设备安全保护装置整定值；

（3）检查压缩机冷冻油的油压及油量，每年进行冷冻油更换及检查压缩机电机绝缘情况；

（4）检查并收紧电路上的各电线接点；

（5）查电气控制部分；

（6）提供以上内容检查报告（每年一次）。

3、每季度工作内容（每季度一次）

（1）检查空调机组的制冷系统；

（2）检查空调机组的各项运行参数并记录；

（3）检测控制电路工况、检查主回路接触电阻温升及电气绝缘性能；

（4）检查机组的吸气、排气压力及工作运行电流；

（5）检查制冷系统的制冷剂状况；

（6）检查压缩机的冷冻润滑油状况；

（7）检查各阀门组、干燥过滤器的工作状况；

（8）检测其螺丝的紧固程度；

（9）清洗冷冻水系统的Y型过滤器一次；

（10）每季度进行保养工作后需呈交详细的工作报告，并以双方有关人员签名确认为准。

（三）空气处理设备维护保养要求（包含但不限于）

1、空气处理机、风机盘管的检查（每月一次）；

2、空气处理机、风机盘管的保养、加油（每季度一次）；

3、清理管路、除污（每年至少一次）；

4、空气处理机的清扫、除尘（每年至少两次）。

（四）水系统维护保养要求（包含但不限于）

1、冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油；

2、水系统中各类电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件；

3、水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。

（五）洁净装饰装修（包含但不限于）

1、自动门

（1）维护保养范围包含项目所有的自动门的日常维护保养工作；

（2）自动门门机的日常维护保养；

（3）自动门滑轮的日常检查及两年更换一次（包含：主动轮、从动轮、防脱轨轮、导向轮）；

（4）自动门开门方式的日常维护保养（包含：点控开关、门洞感应器、脚踏感应器、挂式门把手）；

（5）自动门门头上指示灯的日常维护保养；

（6）检查所有固定件及螺丝是否有松动、移位现象，并对所有固定件及螺丝进行加固工作；

（7）每2个月对自动门导轨清洁1次，并同时检查自动门皮带是否有磨损或松动现象，磨损严重需更换，若有松动需调节自动门从动装置，张紧皮带；

（8）每3个月检查自动门主动轮运行情况，看是否有磨损或转动轴承卡死现象，若有需更换；

（9）随时注意保持自动门运行地面的清洁，防止杂物等卡入其中。

七、分体空调周期性保养

1、每半年服务项目：

（1）清洗空气过滤网（根据科室实际需求可进行调整）；

（2）清洁风口及内机外壳；

（3）检查风机运行情况：皮带传动、噪音、振动等，发现异常即时调整修复；

（4）检查冷凝水排水管是否畅通，如果堵塞，应及时清除堵塞物，以使凝露水畅通；

（5）检查室内风机电机接线端子紧固情况；

（6）检查膨胀阀是否结露结冰；

（7）检查风口摆动是否正常，检查设备有无异常音、振动；

（8）检查风机线路及接线端子是否老化；

（9）检查所有的接触器的触点是否清洁，接触是否可靠；

（10）检查压缩机制冷系统的工作压力。

八、空调末端设备风机盘管深度清洗

1、清洗程序要求：

（1）清洗前使用风速仪测量风速（风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心位置）并记录编号；

（2）确认空调设备处于停机状态，并切断空调设备专供电源；

（3）覆盖保护所工作范围（地面全部覆盖塑料布，办公用品、家具、电器全部覆盖保护）；

（4）拆下并清洗回风口；

（5）拆卸风轮及电机；

（6）电机保护清洗风轮；

（7）风机盘管：拆卸顶盖；卡式多联机：拆水盘

（8）用多功能水枪配清洗剂喷洒翅片表面；

（9）一分钟后，用多功能水枪打入清水进行清洗，10%压缩空气90%清水；

（10）清洗托水盘，引射排水口；

（11）恢复空调设备/测量托水盘排水坡向；

（12）检查有无漏水现象；

（13）恢复盘管；

（14）检查紧固；

（15）取消保护；

（16）接通空调设备专供电源，开启空调设备；

（17）清洗完成后再次使用风速仪测量风速（风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心位置）并记录编号；

（18）清洗前后及过程拍照留档。

2、深度清洗设备清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机内机 |  | 台 | 200 |
| 2 | 新风机 |  | 台 | 104 |
| 3 | 吊顶柜式空调机组 |  | 台 | 18 |
| 4 | 风机盘管 |  | 台 | 2994 |
| 5 | 分体空调 | 1～5匹 | 台 | 325 |

九、双方的权利与义务

（一）采购人的义务与责任：

1、合同期内可提供中标人业务用房（约10平方）用作维护工作。租金由中标人支付（300元/月/间），由中标人自行负责所需使用办公用品，如电脑、打印机（含打印耗材）、考勤设备、复印机、电话及电话费、办公用品及家具等。办公室产生的水电费、电话费、饮用水等一切费用，每月由中标人按实使用量结算。

2、提供足够的现场消防安全措施、照明设施等。

3、指派代表负责协助、检查、验收的维护保养工作。

（二）中标人的义务与责任：

1、中标人须按项目要求配备相应的服务人员，并将相关证件交予采购人存档。

2、 提供足够技术、 人力、 工具及器具， 按招标文件和相关规范进行维护保养消毒工作。

3、 无条件接受采购人的监督和检查。

4、 建立设备故障登记制度， 及时处理故障。

5、 对于有隐患的设备要登记好， 及时反馈给采购人,并提出解决方案。

6、 中标人对重要维修保养服务方案， 在实施前要报告采购人， 所有维修安装等工作原则上均不能对医院工作造成影响，确因需要的必须经医院主管部门批准方可进行。

7、 因中标人未能及时维修或过失导致设备损坏、 人员安全事故等造成的全部经济及安全责任由中标人承担。

8、 遇恶劣天气如台风、 暴雨、 洪涝水浸灾害， 突发事故如火警、 暴乱、 全市大面积停电等重大事件时， 中标人应主动服从医院的调配， 加强值班或调应急人员进行抢险救灾工作。

9、 在维保期内中央空调系统运行出现故障，中标人在接到通知后15分钟内到现场进行维修处理；如系统发生重大故障不能正常运行的，中标人在接到通知后10分钟内到达现场查修，若因故不能即时修复而影响系统正常运作，应书面通知采购人，同时中标人应做好相应的临时补救措施，并有书面记录存查。

10、中标人处理后的水质及送风效果必须达到国家现行标准要求。对于采购人或卫生部门提出对中标人处理后的水质及送风进行检测时，中标人须无条件配合，检测费用由中标人承担，如因中标人维保不当造成水质及送风效果不达标，由此造成的后果由中标人负全部责任。

11、 建立健全规范的空调设备档案、 运行档案、 维修档案、 维护巡查档案， 方便管理部门及时掌握设备的各种信息。

12、 建立和完善中央空调系统维保的各种规章制度、 维护保养制度和操作规程， 建立应急预案和安全生产管理制度， 并报采购人同意后执行。

13、中标人须每月提供本项目的工作计划、工作总结、维护保养工作记录（含保养检测报告表）、维修更换材料确认单、检修记录、设备运行和安全状况报告，如有突发事件发生，自发生日起两日内提供事件处理报告。

14、上述列出设备的数量多少和型号与实际不一致的，以实际为准。

15、合同终止时，中标人应将采购人所需保存的所有原始资料（如设备清单信息、日常巡检记录、维护保养记录、维修记录、清洗消毒记录、培训资料等）移交至采购人，并完成所有的交接手续后方可撤场。

十、工作质量要求

1、 空调系统运行管理符合安全、节能运行标准，确保空调系统设备处于良好状态。

2、 维护保养工作质量应符合国家和地方相关行业规定。

3、 空调系统运行管理和维保质量必须达到三甲医院或上级部门检查的要求。

4、 保证室内温度、湿度、空气新鲜度等的要求，送风效果达到国家现行标准。

5、 保证处理后的水质达到《广东省中央空调循环水及循环冷却水水质标准》（DB44／ T115－2000）。

6、 净化空调系统的使用标准及净化指标符合国家现行规范要求，按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）、《洁净室施工及验收规范》（GB 50591-2010）标准、《医院空气净化管理规范》（WS/T 368-2012）结合系统具体情况进行维修、保养。

7、净化区域每年须通过采购人认可的具有国家相关部门颁发专业检测资质证书（有效期内）的第三方检测单位检测并合格，中标人负责检测费用，并将检测报告交给采购人。若由于供应商维保不到位，使检测结果不合格，供应商必须进行整改，直到检测合格为止。

8、 保持设备和机房环境整洁，保持设备原有的电气、管道等设计回路，若确需更改，须得到采购人确认。

9、 必须更换质量可靠的原装配件，若在市场上找不到，经采购人同意后，方可用有质量保证的其他备件代替。

10、 迅速准确排除空调设备的故障，尽力减少故障所造成的损失，服务态度、服务效率需达标。

十一、服务质量监管

1、由采购人每月根据《空调系统维保服务质量考核表》详见考核表项）对中标人的服务质量进行监督考核，考核结果与当月的服务费挂钩，中标人应积极配合采购人的监督和考核，不得以任何理由拒绝或阻挠采购人的考核。

2、考评结果与中标人当月的服务费挂钩，总分为100分，当月考评总分≥95分为合格。90分≤考核分＜95分，扣当月1%服务费；85分≤考核分＜90分，扣当月服务费的2%；考核分＜85分，扣当月服务费的5%；连续两个月考核结果低于85分（不含85分）的，采购人有权单方解除合同。

3、如果中标人未按要求落实空调系统维护保养工作，存在弄虚作假行为的，采购人有权从当月服务费中扣罚相应的服务费：第一次发现扣服务费的500元，第二次发现2倍扣罚，第三次发现3倍扣罚，以此类推。

空调系统维保服务质量考核表（采购人可结合实际情况需求对考核表进行修改或调整）

| 项目 | 考评标准 | 分值 | 检查方法及扣分标准 | 考评结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司管理（20分） | 1.管理员工在岗情况：项目驻场维保人员要365天（含公众假期与节假日）坚守岗位，常驻现场维保人员不少于11名专业技术人员，负责24小时联络、组织、技术咨询工作，若有特殊情况需离开医院，应向医院主管部门报备并做好工作安排，不定时接受总务科微信共享定位查岗。 | 10 | 驻场维保人员无故离岗或休息不向医院主管部门报备的，一次扣1分；如因管理人员休息而工作安排不到位导致不良后果的，扣2分。 |  |
|  | 2.员工培训：公司定期组织从业人员进行专业、安全培训并建立培训档案，员工熟悉本职工作职责和流程、相关法律法规、应急预案和处理方法、消防知识等，应急处理培训合格率达100%。新入职员工应培训合格方可上岗。 | 5 | 无落实培训计划或无应急演练的，缺一次扣1分；抽问员工，对岗位职责、工作流程、应急处理预案、消防知识等内容不熟悉的，扣1分/人。新入职员工未经培训或培训后不熟悉工作要求和流程而单独上岗的，扣2分。 |  |
|  | 3.制度、记录健全情况：①建立空调安全管理制度、空调设备维护保养制度和岗位职责；②建立空调维保人员持证上岗制度和证件档案；③建立空调操作规程；④建立空调事故应急预案；⑤建立健全其他空调安全管理制度及日常工作记录等。 | 5 | 未建立相关制度的，缺少一项扣0.5分，建立但没有实际落实的，扣0.5分/项，扣完为止。 |  |
|  | 4.质量持续改进：维保公司对客户提出的问题及时改进，投诉处理率为100%。发生不良事件时，应在1小时内采取补救措施将影响降到最低，处理结束后，填《不良事件登记表》并对发生原因进行分析并持续改进，在一周内将填写完整的《不良事件登记表》提交主管部门报备，改进措施有效，因公司责任导致同类不良事件不得出现两次。如收到职工反映问题应书面回复改进措施；如收到医院发出的整改通知函，应按期整改并提交整改报告。 | 6 | 未按要求处理或改进的，扣1分/次，未填写登记表并提交整改意见的，扣1分/次；如因公司责任再次发生同类不良事件的，扣3分/项，扣完为止。 |  |
|  | 5.信息化系统监管：维保公司信息化系统内设备信息完善，日常巡检齐全，维护保养记录齐全，总务科不定期查询系统信息。 | 4 | 未完善设备信息内容，未按时巡检、维保，维保记录不齐全的，扣1分/次，扣完为止。 |  |
| 应急处理（15分） | 1.应建立各类空调（中央空调、净化空调等系统）事故应急预案并组织演练，有培训和演练记录。驻场维保人员能熟练掌握各类突发事故（包括机房渗水、设备损坏、爆水管、着火等）的应急处理方法，应对措施符合相关操作规程，确保医院中央空调系统运行正常，不得因驻场维保人员失职导致损害发生。 | 5 | 检查培训和演练记录，抽问员工对突发事件处理方法，一人不掌握的扣0.5分；如果发生紧急情况，不前往事故现场处理的，或到场不作为的，一经查实，扣5分/次，公司承担因此造成后果，情节严重的，医院有权单方无条件终止合同。 |  |
|  | 2.必须保证空调系统质量，保证空调系统运行正常，一旦发生突发事故，第一时间按照相关操作规程进行处理，并上报相关主管部门，不得隐瞒。 | 10 | 发生一次突发事故扣5分；发生后未按要求在规定时间内进行应急处理或隐瞒不报的扣5分/次。如因公司造成重大损失的，医院有权单方无条件终止合同。 |  |
| 劳动纪律（5分） | 所有员工应无违法犯罪记录，工作时间穿戴整齐，遵守医院各项规章制度，服务态度好，不得无故与医护人员发生争执；在岗期间，不能做与工作无关的事情，例如：串岗、玩手机、睡觉、办私事等。应积极配合医院做好参观、检查等工作。积极响应采购人的疫情防控措施，接受采购人的监督检查。 | 5 | 如有违反，视情节轻重，扣0.5～5分/次或依法追究法律责任；情节严重的，相关人员必须在一周内无条件调离本院。 |  |
| 从业人员资质（10分） | - 所有员工应身体健康，经验丰富，责任心强； - 2.从业人员持证上岗，各类特殊工种操作证齐备。 | 10 | 查阅与核实资料，发现从业人员无证上岗，扣5分，若发现从业人员持证但过期无效的，扣5分/人。 |  |
| 维保服务质量（30分） | 1. 设备符合长期安全、正常、节能运行标准；2.使用质量可靠的原装配件；3.设备、机房环境整洁；4.无因过失导致设备损坏、人员安全事故等；5.接到报修后，按规定时间内到达现场处理（一般维修15分钟内抵达现场）；紧急维修须以最快速度到达现场（最长不超过10分钟）；6.非特殊情况，设备故障超过1天未能修复；7.设备返修率高，影响使用；8.维保过程中，落实各种制度、规程及相关要求，做好相关记录。9.维护保养必须符合国家、地区、行业等相关规程、规范要求。 | 30 | 每月定期检查，公司应积极配合，检查发现一项不达标扣1分，公司应立即整改，并在7天内完成，如7天后检查未完成整改，扣减1分/项。若维护保养过程中不符合相关规程、规范要求，扣20分/次，扣完为止。 |  |
| 资料提交（10分） | - 每月在5日前提交上月维护保养工作记录、维修更换材料确认单，检修记录、设备运行和安全状况报告等资料至主管部门相关人员确认。 - 每月在10日前提交上月已完成深度清洗项目的验收资料（包括清洗前后图片对比、风量记录单、经双方签字确认的验收表等） | 10 | 每月定期检查，缺少一项扣2分 ，扣完为止。 |  |
| 空调系统维修（10分） | 1.中央空调设备出现一般故障时，应采取及时有效的措施防止事故的进一步扩展，并在15分钟内组织维修队伍到达现场进行维修。如系统发生重大故障不能正常运行，应在接到通知后10分钟内到达现场查修，若因故不能即时修复而影响系统正常运作，应书面通知采购人，并做好补救措施。 2.若属于工程大修整治，须提出整改方案并以书面通知采购人，采购人同意之日起10个工作日内进行整改，若有特殊情况，10个工作日内不能完成整改则需书面通知采购人。 3.维修中更换的配件，需提供配件名称、品牌、型号、价格等信息，配件必须符合相关标准。维修更换的零配件（维保公司提供）保修期为合同约定的质保期。 中央空调维修必须报备，不得影响正常秩序。 | 10 | 每月定期检查，查阅资料并核实，一项不符合扣0.5分，扣完为止。如发现更换的配件不符合相关国家标准或更换配件后短时间内反复维修，一次扣1分，并要求3天内更换合格达标的配件，若3天后检查仍未整改，扣2分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

十二、空调系统配件清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 参数 | 单位 | 单价（元） | 质保期 | 品牌/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电机运行电容 | CBB61/2uF | 2uF±5% 450VAC 50/60Hz | 个 |  |  |  |
| 2 | 交流电机运行电容 | CBB61/2.5uF | 2.5uF±5% 450VAC 50/60Hz | 个 |  |  |  |
| 3 | 交流电机运行电容 | CBB61/3uF | 3uF±5% 450VAC 50/60Hz | 个 |  |  |  |
| 4 | 盘管风机用单相电机 | 220V/30W | 220V 50Hz 30W 4极 绝缘等级：B级 轴径12mm | 个 |  |  |  |
| 5 | 盘管风机用单相电机 | 220V/45W | 220V 50Hz 45W 4极 绝缘等级：B级 轴径12mm | 个 |  |  |  |
| 6 | 盘管风机用单相电机 | 220V/55W | 220V 50Hz 55W 4极 绝缘等级：B级 轴径12mm | 个 |  |  |  |
| 7 | LED显示温控器 | T5200-TB-9JS0 | 温度设定：5-35℃ 控制精度±1℃ 显示温度：0-35℃ | 个 |  |  |  |
| 8 | 机械式温控器 | T2000AAC/冷暖 | 温度范围：10-30℃ 控制精度±1℃ 冷暖三速 控制电流：2.5A | 个 |  |  |  |
| 9 | 机械式温控器 | RAB11.1 | 温度范围：8-30℃ 控制精度±1℃ 冷暖三速 控制电流：2.0A | 个 |  |  |  |
| 10 | 电磁阀执行器 | VA-7010-8503-C | 供电电压：230V±10% 防护等级：IP40 阀体DN20 | 个 |  |  |  |
| 11 | 电磁阀执行器 | SUA21/3 | 供电电压：230V±10% 三线 开、关时间：6s 阀体DN20 | 个 |  |  |  |
| 12 | 风机盘管托水盘 | 2050*290*30 | 长：2050mm 宽：290mm 深30mm 板厚0.8mm 排水管DN15 | 个 |  |  |  |
| 13 | 风机盘管托水盘 | 1818*290*30 | 长：1818mm 宽：290mm 深30mm 板厚0.8mm 排水管DN15 | 个 |  |  |  |
| 14 | 风机盘管托水盘 | 1650*290*30 | 长：1650mm 宽：290mm 深30mm 板厚0.8mm 排水管DN15 | 个 |  |  |  |
| 15 | 风机盘管托水盘 | 1050*285*30 | 长：1050mm 宽：285mm 深30mm 板厚0.8mm 排水管DN15 | 个 |  |  |  |
| 16 | 风机盘管托水盘 | 1550*290*30 | 长：1550mm 宽：290mm 深30mm 板厚0.8mm 排水管DN15 |  |  |  |  |
| 17 | 风机盘管托水盘 | 1200*290*30 | 长：1200mm 宽：290mm 深30mm 板厚0.8mm 排水管DN15 |  |  |  |  |
| 18 | 窄V三角带 | SPB-1850 | 三角带断面尺寸：顶端宽度16.5mm，厚度为14mm | 条 |  |  |  |
| 19 | 窄V三角带 | SPB-1800 | 三角带断面尺寸：顶端宽度16.5mm，厚度为14mm | 条 |  |  |  |
| 20 | 窄V三角带 | SPB-1500 | 三角带断面尺寸：顶端宽度16.5mm，厚度为14mm | 条 |  |  |  |
| 21 | A型三角带 | 590LA | 三角带断面尺寸：顶端宽度13mm，厚度为8mm | 条 |  |  |  |
| 22 | A型三角带 | 610LA | 三角带断面尺寸：顶端宽度13mm，厚度为8mm | 条 |  |  |  |
| 23 | A型三角带 | 640LA | 三角带断面尺寸：顶端宽度13mm，厚度为8mm | 条 |  |  |  |
| 24 | B型三角带 | B-2600 | 三角带断面尺寸：顶端宽度17mm，厚度为11mm | 条 |  |  |  |
| 25 | B型三角带 | B-3600 | 三角带断面尺寸：顶端宽度17mm，厚度为11mm | 条 |  |  |  |
| 26 | 皮带 | SPA-2000 | 三角带断面尺寸：顶端宽度16.5mm，厚度为14mm | 条 |  |  |  |
| 27 | 皮带 | M25 | 厚度25mm | 条 |  |  |  |
| 28 | 皮带 | M27 | 厚度27mm | 条 |  |  |  |
| 29 | 皮带 | B143 | 三角带断面尺寸：顶端宽度17mm，厚度为11mm | 条 |  |  |  |
| 30 | 机械水封 | KQW200/315-55/4 | KQW200/315-55/4 | 个 |  |  |  |
| 31 | 铜闸阀 | DN15 | DN15/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 32 | 铜闸阀 | DN20 | DN20/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 33 | 铜闸阀 | DN25 | DN25/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 34 | 铜闸阀 | DN32 | DN32/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 35 | 铜闸阀 | DN40 | DN40/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 36 | 铜闸阀 | DN50 | DN50/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 37 | 铜闸阀 | DN65 | DN65/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 38 | 铜闸阀 | DN85 | DN85/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 39 | 盘管风机叶轮及蜗壳 | 轴12mm、风轮130mm | 风轮长130mm，直径145mm，轴孔12mm，含蜗壳 | 个 |  |  |  |
| 40 | 盘管风机叶轮及蜗壳 | 轴12mm、风轮165mm | 风轮长165mm，直径145mm，轴孔12mm，含蜗壳 | 个 |  |  |  |
| 41 | 盘管风机叶轮及蜗壳 | 轴12mm、风轮195mm | 风轮长195mm，直径145mm，轴孔12mm，含蜗壳 | 个 |  |  |  |
| 42 | 盘管风机叶轮及蜗壳 | 轴14mm、风轮200mm | 风轮长200mm，直径160mm，轴孔14mm，含蜗壳 | 个 |  |  |  |
| 43 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 595*595*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 44 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 595*493*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 45 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 493*493*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 46 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 495*395*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 47 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 495*492*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 48 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 495*592*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 49 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 395*592*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 50 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 395*392*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 51 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 495*392*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 52 | 电动二通阀 | DN20 | DN20/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 53 | 机械水封 | MB1-45 | MB1-45 | 个 |  |  |  |
| 54 | 电动二通阀 | VVI46.20 | DN20/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 55 | 橡塑保温套管 | DN20 | B1级 | 米 |  |  |  |
| 56 | 橡塑保温套管 | DN32 | B1级 | 米 |  |  |  |
| 57 | 橡塑保温套管 | DN40 | B1级 | 米 |  |  |  |
| 58 | 橡塑保温套板 | 25mm | B1级 | 平方 |  |  |  |
| 59 | 不锈钢浮球阀 | DN50 | 不锈钢304 | 个 |  |  |  |
| 60 | 不锈钢浮球阀 | DN32 | 不锈钢304 | 个 |  |  |  |
| 61 | 初效过滤袋/G3 | 400*470*400*5 | 1.0铝合金外框；初阻力：50Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)计数效率40%～60% | 个 |  |  |  |
| 62 | 中效袋式过滤器/F7 | 400*470*400*5 | 1.0铝合金外框；初阻力：53Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)计数效率80%～90% | 个 |  |  |  |
| 63 | 盘管风机电机支架 | H-H001（含防震胶） | 材质：镀锌钢板，厚度：2mm | 套 |  |  |  |
| 64 | 方形散流器 | 480*480 | 长：480mm 宽：480mm | 个 |  |  |  |
| 65 | 方形散流器 | 395*395 | 长：395mm 宽：395mm | 个 |  |  |  |
| 66 | 方形散流器 | 290*290 | 长：290mm 宽：290mm | 个 |  |  |  |
| 67 | 轴承 | SKF-6309RZ | SKF-6309RZ | 个 |  |  |  |
| 68 | 轴承 | 6308/C3 | 6308/C3 | 个 |  |  |  |
| 69 | 轴承 | 6307/C3 | 6307/C3 | 个 |  |  |  |
| 70 | 轴承 | 6306/C3 | 6306/C3 | 个 |  |  |  |
| 71 | 轴承 | 6205/C3 | 6205/C3 | 个 |  |  |  |
| 72 | 轴承 | 6201/C3 | 6201/C3 | 个 |  |  |  |
| 73 | 轴承 | 6202/C3 | 6202/C3 | 个 |  |  |  |
| 74 | 接触器 | LC1D18M7C/220V | LC1D18M7C/220V | 个 |  |  |  |
| 75 | 接触器 | LC1D25M7C/220V | LC1D25M7C/220V | 个 |  |  |  |
| 76 | 接触器 | LC1D32M7C/220V | LC1D32M7C/220V | 个 |  |  |  |
| 77 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 78 | 初效过滤器 | 589*289*46 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网（机房） | 个 |  |  |  |
| 79 | 初效过滤器 | 592*287*46 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 80 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 81 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网（机房） | 个 |  |  |  |
| 82 | 初效过滤器 | 595*289*95 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网（机房） | 个 |  |  |  |
| 83 | 初效过滤器 | 595*295*95 | 铝框，G4级，双面镀锌护网 （机房） | 个 |  |  |  |
| 84 | 初效过滤器 | 595*495*95 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网（机房） | 个 |  |  |  |
| 85 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网（机房） | 个 |  |  |  |
| 86 | 初效过滤器 | 595*595*95 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网（机房） | 个 |  |  |  |
| 87 | 洁净空调初效过滤器 | 595*595*95 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 88 | 袋式初效过滤器 | 470*400*400-6P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 89 | 中效过滤器 | 287*592*381-6P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 90 | 中效过滤器 | 592*287*300 | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 91 | 中效过滤器 | 592*492*534-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 92 | 中效过滤器 | 592*592*300 | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 93 | 中效过滤器 | 595*595*534-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 94 | 中效过滤器 | 805*355*46 | 铝框，F5无纺布 | 个 |  |  |  |
| 95 | 袋式中效过滤器 | 470*400*400-6P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 96 | 袋式中效过滤器 | 595*289*381-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 97 | 袋式中效过滤器 | 595*289*534-6P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 98 | 袋式中效过滤器 | 595*295*534-6P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 99 | 袋式中效过滤器 | 595*595*381-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 100 | 袋式中效过滤器 | 595*595*534-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 101 | 顶回风中效过滤器 | 290*290*95 | 铝框，F6无纺布，双面护网 | 个 |  |  |  |
| 102 | 顶回风中效过滤器 | 290*290*96 | 铝框，F6无纺布，双面护网 | 个 |  |  |  |
| 103 | 回风中效过滤器 | 290*290*96 | 铝框，F5无纺布 | 个 |  |  |  |
| 104 | 回风中效过滤器 | 290*325*96 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 105 | 顶回风中效过滤器 | 290*580*95 | 铝框，F6无纺布，双面护网 | 个 |  |  |  |
| 106 | 回风中效过滤器 | 290*580*96 | 铝框，F5无纺布 | 个 |  |  |  |
| 107 | 顶部回风中效过滤器 | 330*330*96 | 铝框，F6无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 108 | 顶部回风中效过滤器 | 330*620*96 | 铝框，F6无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 109 | 底部回风中效过滤器 | 890*270*69 | 铝框，F6无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 110 | 下回风中效过滤器 | 700*289*95 | 铝框，F6无纺布，双面护网 | 个 |  |  |  |
| 111 | 下回风中效过滤器 | 325*289*95 | 铝框，F6无纺布，双面护网 | 个 |  |  |  |
| 112 | 洁净空调中效过滤器 | 595*289*534-6P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 113 | 洁净空调中效过滤器 | 595*495*534-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 114 | 洁净空调中效过滤器 | 595*595*534-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 115 | 洁净空调亚高效过滤器 | 592*287*292 | 塑胶框，H10玻纤料（新风机组） | 个 |  |  |  |
| 116 | 洁净空调亚高效过滤器 | 592*592*290 | 塑胶框，H10玻纤料（新风机组） | 个 |  |  |  |
| 117 | 洁净空调亚高效过滤器 | 595*495*292 | 塑胶框，H10玻纤料（新风机组） | 个 |  |  |  |
| 118 | 排气吊柜过滤器 | 840*413*47 | 铝框，F5无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 119 | 出风高效过滤器 | 305*610*292 | 镀锌框，H14玻纤料，纸隔板 | 个 |  |  |  |
| 120 | 出风高效过滤器 | 310*310*220 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 121 | 出风高效过滤器 | 320*320*220 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 122 | 出风高效过滤器 | 320*320*69 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 123 | 出风高效过滤器 | 475*475*66 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 124 | 出风高效过滤器 | 475*475*66 | 铝框，H11玻纤料，双面护网 | 个 |  |  |  |
| 125 | 出风高效过滤器 | 484*484*150 | 镀锌框，H14玻纤料，纸隔板 | 个 |  |  |  |
| 126 | 出风高效过滤器 | 484*484*150 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 127 | 出风高效过滤器 | 484*484*220 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 128 | 出风高效过滤器 | 484*484*69 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 129 | 出风高效过滤器 | 610*305*292 | 镀锌框，H14玻纤料，无护网，单面密封条，纸隔 | 个 |  |  |  |
| 130 | 出风高效过滤器 | 630*630*220 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 131 | 水流开关 | DN25 | DN25 | 个 |  |  |  |
| 132 | 制冷剂 | R22 | 10KG | 瓶 |  |  |  |
| 133 | 制冷剂 | R32 | 9.5KG | 瓶 |  |  |  |
| 134 | 制冷剂 | R410A | 10KG | 瓶 |  |  |  |
| 135 | 制冷剂 | R134a | 13.6KG | 瓶 |  |  |  |
| 136 | 铜管 | 1匹 | 通用 | 米 |  |  |  |
| 137 | 铜管 | 1.5匹 | 通用 | 米 |  |  |  |
| 138 | 铜管 | 3匹机 | 通用 | 米 |  |  |  |
| 139 | 铜管 | 5匹机 | 通用 | 米 |  |  |  |
| 140 | 外风扇电机 | 1-2匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 台 |  |  |  |
| 141 | 外风扇电机 | 3-5匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 台 |  |  |  |
| 142 | 空调电脑板 | 1-2匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 块 |  |  |  |
| 143 | 空调电脑板 | 3-5匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 块 |  |  |  |
| 144 | 线圈 | 1-2匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 145 | 线圈 | 3-5匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 146 | 压缩机电容 | 1-2匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 147 | 压缩机电容 | 3匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 148 | 同步电机 | 1-2匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 149 | 压缩机 | 1-2匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 150 | 压缩机 | 3匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 151 | 压缩机 | 5匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 152 | 弹簧 | 3分 | 3分内弹簧，1米长 | 支 |  |  |  |
| 153 | 弹簧 | 4分 | 4分内弹簧，1米长 | 支 |  |  |  |
| 154 | 弹簧 | 5分 | 5分内弹簧，1米长 | 支 |  |  |  |
| 155 | 弹簧 | 6分 | 6分内弹簧，1米长 | 支 |  |  |  |
| 156 | 不锈钢支架 | 1-5匹 | 通用 | 个 |  |  |  |
| 157 | 排水软管 | 1-5匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 米 |  |  |  |

十三、付款方式

1、结算方式：先服务后付款，分三十六期支付，每月为一期支付一次。

（1）维保费用

按合同约定金额，每月支付维保费一次。

方式一：该费用含中标人除更换设施、零件所需材料费外的所有费用（如维护保养人工费、检测调试费、设施更换施工费、设备工具使用费、交通运输费等）。如需更换设备及材料、零件等，所需配件可根据合同配件清单上的内容，由中标人按合同配件清单上的内容、单价，提供报价单至采购人，经采购人书面确认后，另行支付。

若所需的材料费用在原设施保修期内由原施工方承担。如超过保修期或未在合同配件清单内，中标人须向采购人报价并征得同意后方可购买，或由采购人自行购买，中标人免费安装，购买设备及材料、零件的费用由采购人承担或由中标人购买按实计算。

方式二：该费用含中标人设施、设备维修零件、维护保养人工费、检测调试费、设施更换施工费、设备工具使用费、交通运输费等费用。除以下情形外：

1.中央空调、净化空调主机维修配件的更换（换机油、加雪种除外）；

2.中央空调主机、风冷模块机、多联机主机、净化空调主机的更换；

3.冷却水泵、冷冻水泵、冷却水塔的更换；

4.末端风柜、盘管风机、多联机室内外主机、分体空调、柜机的更换（排气扇除外）；

5.设备的增加、改造、增改工程。

（2）深度清洗费用

每月服务结束后，中标人于次月10日前提交上月已完成深度清洗项目的验收资料（包括清洗前后图片对比、风量记录单、经双方签字确认的验收表等），双方根据实际清洗数量及各深度清洗项目单价确定当月深度清洗费用结算金额，经双方确认无误后，中标人提供当期实际结算金额的普通增值税发票，甲方收到后的60天内付款。

十四、违约责任

1、中标人未在合同约定的期限内完成各项服务或提交书面资料的，从逾期之日起每日按合同总金额的0.5‰向甲方支付违约金；经甲方催告后30日内仍未整改，则按合同总金额的10%向甲方支付违约金，且甲方有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

2、中标人如不按期对其维保范围内的空调系统完成其全部维修保养工作或不达标的，超过二个月不按期对其维保范围内的中央空调系统完成其全部维修保养工作的，采购人有权终止合同，并拒付维保费。中标人如未能履行合同导致中央空调系统缺乏维修保养而发生故障，对由此而发生事故所造成的后果负全部责任。

3、乙方有以下情况之一，乙方须向甲方支付合同总金额10%的违约金，如因此对甲方造成任何损失，由乙方全部承担赔偿责任，且甲方有权单方面解除合同：

（1）提供的服务不符合招采文件、投标文件、用户需求或合同规定，出现重大失误造成恶劣影响或采购人损失的。

（2）违反了诚实信用和投标承诺，没有严格执行相关质量、服务和收费标准，损害采购人利益的。

（3）提供虚假信息，误导或欺骗采购人，以谋取非法利益的。

（4）在服务实施过程中非法获取与项目有关的任何非法利益的。

（5）拒绝接受相关部门监督和检查的。

（6）违反安全生产规定，发生重大安全事故。

（7）管理不善，严重干扰和影响采购人正常医疗秩序，给采购人造成重大负面影响的。

4、未经采购人书面同意，中标人不得将本项目下义务转让或分包给任何第三方，否则，采购人有权单方解除合同，无需向中标人支付任何费用，中标人应赔偿采购人因此遭受到的一切损失。

5、因中标人违约给采购人造成的全部损失（包括但不限于律师费用、鉴定费、公证费、诉讼费、法院或仲裁机构等赔偿的金额、行政处罚金额及其他任何合理开支），均由中标人赔偿。

违约条款可以一并适用，如中标人按约定需要承担违约金的，中标人应采购人要求的时间支付违约金，否则，采购人有权在应付中标人款项中（如有）直接扣除中标人应付采购人的全部违约金或赔偿款项等，不足的部分，采购人有权继续向中标人追偿。

十五、评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分(合计53分) |  |  |
| 1 | 投标文件 制作情况 | 分值：优秀得1分；一般得0.5分；差得0分； 评委对各投标人的投标文件制作情况进行评审。 优秀：投标文件目录、自查表填写清晰规范，目录页码指引准确； 一般：投标文件目录、自查表填写清晰规范度一般，目录页码指引准确度一般； 差：投标文件目录、自查表填写不规范，没有目录页码。 | 1 |
| 2 | 重点难点分析及建议方案 | 分值：优秀得8分；良好得6分；一般得4分；较差得2分；缺失得0分。 评标委员会根据投标人提供的本项目实际情况分析及建议方案 （包括但不限于投标人针对本项目的重、难点进行分析、对本项目的重、难点提出针对性的建议及措施）进行评审： - 优秀：对项目实际情况分析全面深入，重点、难点把握精准，针对重难点提出的建议科学合理，措施具体可行，创新性强，解决方案具有显著针对性，可有效解决项目实际问题，满足采购需求； 良好：对项目实际情况分析较为全面，重点、难点把握较为准确，针对重难点提出的建议合理，措施较为具体可行，解决方案具有一定针对性，能够较好解决项目实际问题，满足采购需求； - 一般：对项目实际情况分析基本完整，重点、难点把握基本准确，针对重难点提出的建议基本合理，措施基本可行，解决方案基本可行，能够部分解决项目实际问题，基本满足采购需求； - 较差：对项目实际情况分析不够全面，重点、难点把握不够准确，针对重难点提出的建议不够合理，措施不够具体，解决方案针对性较弱，解决实际问题的能力有限，部分满足采购需求； - 缺失：不提供方案或方案不符合要求的。 | 8 |
| 3 | 维护保养总体服务方案 | 分值：优秀得8分；良好得6分；一般得4分；较差得2分；缺失得0分； 评委对各投标人的维护保养总体服务方案模式及配套管理措施（对项目的熟悉程度、服务定位、管理目标、管理模式、质量保证）进行评审。 优秀：对项目理解深刻、服务定位准确、管理理念先进、服务质量好、维护保养总体服务方案详细； 良好：对项目理解较深刻、服务定位较准确、管理理念较先进、服务质量较好、维护保养总体服务方案较详细； 一般：对项目理解一般、服务定位一般、管理理念一般、服务质量基本满足要求、维护保养总体服务方案基本满足要求； 较差：对项目理解不够全面、服务定位片面、管理理念落后、服务质量满足部分要求、维护保养总体服务方案满足部分要求； 缺失：未提供维护保养总体服务方案的。 | 8 |
| 4 | 设备运维 信息化管 理 | 分值：优秀得8分：良好得6分；一般得4分；较差得2分；缺失得0分； 评委对各投标人设备运维信息化管理进行评审。 优秀：设备运维信息化管理平台好，考虑情况全面，处理措施完善，充分满足采购人需求； 良好：设备运维信息化管理平台较好，考虑情况较全面，处理措施较完善，基本能满足采购人需求； 一般：设备运维信息化管理平台一般，考虑情况一般，处理措施一般，部分满足采购人需求； 较差：设备运维信息化管理平台较差，考虑情况不全面，处理措施较差，极少部分满足业主需求； 缺失：未提供运维信息化管理平台。 | 8 |
| 5 | 质量保障 措施和服务承诺 | 分值：优秀得6分；良好得4分；一般得2分；缺失得0分； 评委对各投标人提供的质量保障措施和服务承诺进行评审。 优秀：质量保障措施和服务承诺全面、具体、有针对性，配套措施完善； 良好：质量保障措施和服务承诺较具体，配套措施较完善； 一般：质量保障措施和服务承诺一般，配套措施一般； 缺失：未提供质量保障措施和服务承诺的。 | 6 |
| 6 | 人员培训 方案 | 分值：优秀得4分；良好得3分；一般得1分；缺失得0分； 评委对各投标人提供的人员培训方案进行评审。 优秀：人员培训方案科学合理，可行性强，培训计划好、继续教育情况好； 良好：人员培训方案较合理，可行性较强，培训计划较好，继续教育情况好； 一般：人员培训方案合理性一般，可行性一般，培训计划一般，继续教育情况一般； 缺失：未提供人员培训方案的。 | 4 |
| 7 | 安全管理措施 | 分值：优秀得4分；良好得3分；一般得1分；缺失得0分； 评委对各投标人的安全管理措施进行评审。 优秀：安全管理措施明确、责任清晰且全面； 良好：安全管理措施较明确、责任较清晰； 一般：安全管理措施一般、责任清晰度一般； 缺失：未提供安全管理措施的。 | 4 |
| 8 | 应急预案 | 分值：优秀得4分；良好得3分；一般得1分；缺失得0分； 评委对各投标人提供的突发事件应急预案进行评审。 优秀：应急预案好，考虑情况全面，处理措施完善，充分满足业主 需求； 良好：应急预案较好，考虑情况较全面，处理措施较好，较能满足 业主需求； 一般：应急预案一般，考虑情况一般，处理措施一般； 缺失：未提供应急预案的。 | 4 |
| 9 | 服务响应 方案 | 分值：优秀得6分；良好得4分；一般得2分；缺失得0分； 评委对各投标人服务响应方案（含服务响应时间、处理问题能力等） 进行评审。 优秀：服务响应时间优于招标文件要求，处理问题能力强： 良好：服务响应时间满足招标文件要求，处理问题能力较强； 一般：服务响应时间满足招标文件要求，处理问题能力一般； 缺失：未提供服务响应方案的。 | 6 |
| 10 | 员工掌握 技能情况、福利方案 | 分值：优秀得4分；良好得3分；一般得1分；缺失得0分； 评委对各投标人提供的员工掌握技能情况、福利方案进行评审。 优秀：员工掌握技能情况好、福利好，服务人员能有很好的生活保障； 良好：员工掌握技能情况较好、福利较好，服务人员能有较好的生活保障； 一般：员工掌握技能情况一般、福利一般，服务人员生活保障一般； 缺失：未提供员工掌握技能情况、福利方案的。 | 4 |
| 二 | 商务部分(合计27分) |  |  |
| 1 | 认证 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证，得1分。 2.投标人具有有效的环境管理体系认证，得1分。 3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证，得1分。 注：(1)投标文件中提供上述认证证书复印件加盖公章。(2)投标文件中提供上述认证证书通过国家认监委官方网站(http://www.cnca.gov.cn/)查询的认证结果截图，查询截图中证书编号及获证组织名称（即投标人名称）须与所提供的认证证书一致，未按要求提供的不得分。开标时提供原件核查，不提供不得分。 | 3 |
| 2 | 人力资源能 力评审 | 1、拟投入本项目的技术负责人具有人社部门颁发的暖通类高级工程师职称证书的得2分，暖通类中级工程师职称证书得1分。证书只按其证书最高档次得分，最高得2分。 2、拟投入本项目项目负责人具有人社部门颁发的暖通类高级工程师职称证书的得2分，暖通类中级工程师职称证书得1分。证书只按其证书最高档次得分，最高得2分。 3、拟投入本项目的维保人员同时具有国家主管部门颁发的《特种作业操作证》（制冷与空调作业）、《特种作业操作证》（低压电工作业）、《特种作业操作证》（焊工作业），每提供一人得1分，最高得8分。 注：投标文件中提供相关证书、资料复印件（加盖公章）和由投标人为其购买的2025年5月至开标当月任意三个月社保证明复印件(加盖公章）。开标时提供原件核查，不提供不得分。 | 12 |
| 3 | 项目业绩 | 投标人自2022年至今承接过医院同类项目业绩： - 提供业绩中为三级甲等医院的，每份业绩得2分； - 提供业绩中为三级医院的，每份业绩得1.5分； - 提供业绩中为二级甲等医院的，每份业绩得1分； - 提供业绩中为二级及以下医院的，每份业绩得0.5分。 投标人需要提供的资料及注意事项： （1）同一份业绩只取最高分，不得重复得分，本项满分8分。（2）业绩时间以签订合同落款时间为准，投标文件中提供合同复印件加盖公章，开标时提供原件核查。（3）不提供不得分。 | 8 |
| 4 | 评价 | 评委就上述“项目业绩”评审项中业主单位出具的好评（结果为 “好评”或“优秀”或相同含义的评价）所占比例（好评率）进行评审： 1.好评率高于等于80%的，得4分； 2.好评率高于等于50%，但低于80%的，得3分； 3.好评率高于等于25%，但低于50%的，得1分； 4.好评率低于25%的，不得分。 注：(1)投标文件中提供业主服务评价证明文件(项目名称须与对应合同一致)复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。(2)好评率=(有效得分合同中业主单位出具的好评份数/有效得分合同份数)×100%。开标时提供原件核查，不提供不得分。 | 4 |
| 三 | 价格部分(合计20分) |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 20 |
| 合计 |  |  | 100 |